## Slide 1
安消防基础设施配置概况培训
培训讲师：
培训日期：

## Slide 2
01
培训目标及要求
02
监控系统配置
03
门禁系统配置
04
入侵报警系统配置
05
动环系统配置
06
楼控系统配置
07
消防系统配置

## Slide 3
培训目标及培训要求
培训目的
本课程针对润泽科技数据中心运维团队全职人员进行，旨在使相关人员了解数据中心基础设施安消防弱电系统的配置情况和架构，以便能在此基础上快速熟悉数据中心运行情况，掌握管理体系模块相关技术工作内容。
培训要求
该课程参训人员需要掌握数据中心安消防弱电系统的配置情况和系统架构，能够熟记相关设备的配置数量、品牌型号、位置等信息。

## Slide 4
监控系统配置
A-5安防结构图

## Slide 5
监控系统配置
A-5服务器配置：
A-5 M5安防中控室共配置8台服务器，系统结构如下：
门禁服务器 IP地址192.168.71.125
防入侵服务器 IP地址192.168.71.126
楼控主服务器 IP地址192.168.71.127
楼控备用服务器 IP地址192.168.71.127
视频服务器 IP地址192.168.71.138
流媒体服务器 IP地址192.168.71.139
动环主服务器 IP地址192.168.71.123
动环备用服务器 IP地址192.168.71.124
视频和流媒体服务器供应商为:海康威视型号:IVVNNNS-8700E
其它服务器供应商为:戴尔型号:PowerEdgeR230
A-5安防服务器

## Slide 6
监控系统配置
A-5所用交换机型号及配置情况
A-5共配置84台交换机，品牌为华为
M5安防中控室配备8台交换机1核心交换机
M1配备19台交换机型号S5700-28P-LI-AC
交换机
核心交换机
M2配备19台交换机型号S5700-28P-LI-AC
M4配备19台交换机型号S5700-28P-LI-AC
M5配备18台交换机型号S5700-28P-LI-AC

## Slide 7
监控中心
安控中心
现场监控
弱电间
摄像头
核心交换机
显示
交换机
视频服务器
磁盘阵列
监控系统配置
A-5监控结构图

## Slide 8
监控系统配置
A-5监控系统配置
1.摄像机配置：
A-5共配置857台摄像头其中数字枪式摄像机657台半球摄像机202台，枪式摄像机用于机房、电力电池室、夹层，半球摄像机用于机房、走廊、值班监控室。
枪式摄像机
半球式摄像机
A-5数据中心摄像机配置表 |  |  |  | 
序号 | 模组 | 设备类型 |  | 分计
 |  | 数字枪机 | 半球 | 
1 | M1模组 | 220 | 46 | 266
2 | M2模组 | 194 | 43 | 237
4 | M4模组 | 200 | 45 | 245
5 | M5模组 | 43 | 68 | 110
6 | 总计 | 657 | 202 | 859

## Slide 9
监控系统配置
A-5监控系统配置
交换机
电脑显示器
网络控制盘
电脑显示器
2.交换机配置：
A-5共配置62台视频交换机品牌型号：华为S5700-28P-LI-A
3.视频显示配置：
A-5配置3台视频显示电脑品牌型号：戴尔7040MT，6台电视显示器品牌型号：三星UD55C, 18台电视显示器品牌型号：三星PM43F，共24电视显示器组成电视墙。
4.控制配置;
A-5配置1台网络控制盘品牌型号:海康威视DS-1100K。

## Slide 10
5.磁盘阵列配置：
A-5 M5安防中控室共配置15台存储设备。
A5楼每台存储设备可放8T硬盘24块，共192T，15台存储共计360块硬盘2880T，可供A-5楼内857台摄像头存储录像90天以上。采用每模组每层固定每台存储方式。
视频15台存储设备IP 地址192.168.71.140至192.168.71.154
磁盘阵列设备品牌型号：海康威视DS-AT1000S/192T
6.软件、服务器配置;
A-5目前采用海康威视ivms-8700安防管理平台。
监控系统配置
A-5监控系统配置
每台存
储设备
磁盘阵列

## Slide 11
读卡器
破碎开关
电磁锁
出门按钮
服务器
控制器
交换机
交换机
安控中心
弱电间
现场门禁
监控中心
A-5数据中心目前采用中控百傲瑞达门禁监控系统。
门禁系统配置
A-5门禁结构图

## Slide 12
门禁系统配置
A-5门禁系统及现场设备配置图
一、门禁系统配置：
A-5共配置209台门禁控制器，A-5配置门禁现场设备共配置336个磁力锁，342个紧急玻璃破碎按钮，442个读卡器，240个开门按钮用于各出入口门安全守护。
1.磁力锁配置
A-5配置双门磁力锁263个配置单门磁力锁73个，磁力锁可以24小时不间断的守护A-5园区进出口安全。
电磁锁
玻璃破碎
读卡器
出门按钮
控制器

## Slide 13
门禁系统配置
2.交换机配置：
A-5共配置18台门禁交换机品牌型号：华为S5700-28P-LI-AC
M1配置4台门禁交换机，现场设备位于每层弱电间。
M2配置4台门禁交换机，现场设备位于每层弱电间。
M4配置4台门禁交换机，现场设备位于每层弱电间。
M5配置4台门禁交换机，一层现场设备位于安防中控室，二、三、四层设备位于弱电间。
3.门禁显示配置：
A-5配置1台显示电脑品牌型号：戴尔7040MT。
4.门禁软件系统配置：
A-5目前采用百傲瑞达软件系统
电脑显示
交换机
电脑显示
A-5门禁系统设备配置

## Slide 14
监控中心
安控中心
现场监控
弱电间
双鉴探测器
报警主机
显示报警
报警集成箱
入侵系统配置
A-5入侵报警结构图

## Slide 15
入侵系统配置
A-5 入侵报警系统配置图
Lorem ipsum
A-5共配双鉴探测器193个位于主要出入口处。
双鉴探测器配置
Lorem ipsum
报警集成箱配置
Lorem ipsum
报警主机配置
Lorem ipsum
控制键盘配置
A-5共配置报警集成箱16个位于各层弱电间。
A-5共配置报警主机2个位于安防中控室。
A-5共配置控制键盘2个位于消防中控室。

## Slide 16
动环系统配置
A-5动环系统结构图

## Slide 17
A-5温湿度传感器共配置666个安装于机房、电力电池室。
温湿度传感器配置
A-5嵌入式主机共配置75台位于每层弱电间。
嵌入式主机配置
A-5流量传感器共配置40台位于每层空调间。
流量传感器配置
A-5定位漏水控制器共配置29个安装于空调间内
定位漏水控制器配置
A-5机柜内温度传感器共配置3820个位于每个房间机柜内。
。
机柜内温度传感器配置
A-5采集箱共配置74个位于每个机房里面。
设备采集箱配置
动环系统配置
A-5动环设备配置图

## Slide 18
液体压力变送器
投入式液位传感器
投入式温度传感器
水管温度传感器
服务器
扩展模块
NAE网络控制引擎
交换机
安控中心
弱电间
现场设备
监控中心
A-5数据中心采用江森楼控系统。
楼控系统配置
A-5楼控结构图

## Slide 19
A-5水管温度传感器共88个，安装于空调机房、冷冻站进出水管道上。
水管温度传感器配置
A-5液体压力变送器共180个，安装于空调机房、冷冻站进出水管道上。
液体压力变送器
A-5制冷剂泄露传感器共6个，安装于冷冻站冷机下。
制冷剂泄露传感器
A-5投入式液位传感器共12个，安装于楼顶冷却塔内。
投入式液位传感器
A-5投入式温度传感器共12个，安装于楼顶冷却塔内。
投入式温度传感器
楼控系统配置
A-5动环设备配置图

## Slide 20
监控中心
现场
走廊
感烟温探测器
中控室报警控制器
气灭控制盘
消防系统配置
A-5消防系统结构图
手报
紧急按钮
声光报警器
显示
消防广播
消防电话
多线制手动控制盘
消防电话
图形显示器
消防泵

## Slide 21
A-5消防系统配置图
消防系统配置

## Slide 22
消防系统配置
A-5消防设备配置数量总数 |  |  | 
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位
1 | 感烟探测器 | 1927 | 个
2 | 感温探测器 | 1687 | 个
3 | 灭火器 | 574 | 具
4 | 消火栓 | 61 | 套
5 | 手报 | 87 | 个
6 | 钢瓶 | 90 | 具
7 | 气灭控制盘 | 21 | 个
8 | 紧急启停按钮 | 44 | 个
9 | 消火栓泵 | 2 | 台
10 | 喷淋泵 | 2 | 台
A-5消防系统设备配置
A-5消防中控室配置一台消防主机品牌型号利达LD128EII
1.消防主机配置：
多线制手动控制盘配置1台品牌型号:利达LD9203EN
区域控制盘一台品牌利达
功率放大器一台品牌利达
图形显示器一台品牌型号：利达LD6901
2.消防设备配置：
A-5配置消防设备有：感烟探测器、感温探测器、灭火器、消火栓、手报、钢瓶、气灭控 制盘、紧急启停按钮、消防泵设备。

## Slide 23
消防系统配置
4.气灭盘、消火栓配置：
A-5每层配置2个气灭盘，每组控制按钮配置两个紧急启停按钮，品牌型号：利达LD1200A
A-5每层配置6套消火栓
3.灭火器配置：
A-5共配置574具灭火器，其中配置440具手提灭火器，
配置24具推车灭火器
A-5每个机房配置4具手提式二氧化碳灭火器
A-5每个消火栓配置2具手提式干粉灭火器
A-5每个电力配置2具推车式灭火器
A-5每个电池室配置4具手提式干粉灭火器
A-5冷冻战配置8具手提式干粉灭火器
气灭控制盘
消火栓
手提式灭火器
推车式灭火器
A-5消防系统设备配置

## Slide 24
M1消防设备配置图
消防系统配置
M2消防设备配置图

## Slide 25
M4消防设备配置图
消防系统配置
M5消防设备配置图

## Slide 26
消防系统配置
A-5消防喷淋配置图

## Slide 27
A-5气体灭火配置图
消防系统配置