## Slide 1
基础设施事件管理流程培训
培训讲师：
培训日期：

## Slide 2
01
培训目标及培训要求
02
直流屏的基本介绍
03
直流屏的基本操作
04
直流屏的检查

## Slide 3
培训目标及培训要求
培训目标
培训目标
本课程针对润泽科技数据中心IDC部门运维团队人员进行，旨在使相关人员掌握直流屏系统操作流程及注意事项等内容，以进一步提高润泽科技数据中心运维人员设备维护水平。
参训人员需要掌握直流屏操作流程步骤，安全注意事项等内容，确保操作人员熟记于心。

## Slide 4
01
培训目标及培训要求
02
直流屏的基本介绍
03
直流屏的基本操作
04
直流屏的检查

## Slide 5
直流屏的基本介绍
直流屏是为给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。
直流系统是一个独立的电源，它不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响，并在外部交流电中断的情况下，保证由后备电源（蓄电池）继续提供直流电源的重要设备。
直流屏的可靠性、安全性直接影响到电力系统供电的可靠性和安全性。

## Slide 6
直流屏的基本介绍
直流系统主要由两大部份组成。一部份是电池屏另一部份是直流充电屏（直流屏）。
直流屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等配电单元组成。
电池屏就是一个可以摆放多节电池的机柜。电池屏中的电池一般是由2V-12V的电池以9节到108节串联方式组成，对应电的电压输出也就是110V或220V；A5为18节12v电池组成。

## Slide 7
直流屏的基本介绍
整流模块系统：电力整流模块就是把交流电整流成直流电的单机模块，它可以多台并联使用，实现了N+1冗余。模块输出是110V、220V稳定可调的直流电压。
模块自身有较为完善的各种保护功能如：输入过压保护、输出过压保护、输出限流保护和输出短路保护等。

## Slide 8
直流屏的基本介绍
监控系统：监控系统是整个直流系统的控制、管理核心，
主要任务：对系统中各功能单元和蓄电池进行长期自动监测，获取系统中的各种运行参数和状态，根据测量数据及运行状态及时进行处理，并以此为依据对系统进行控制，实现电源系统的全自动管理，保证其工作的连续性、可靠性和安全性。

## Slide 9
直流屏的基本介绍
绝缘监测单元：直流系统绝缘监测单元是监视直流系统绝缘情况的一种装置，可实时监测线路对地漏电阻，此数值可根据具体情况设定。当线路对地绝缘降低到设定值时，就会发出告警信号。

## Slide 10
直流屏的基本介绍
电池巡检单元：电池巡检单元就是对蓄电池在线电压情况巡环检测的一种设备。可以实时检测到每节蓄电池电压的多少，当哪一节蓄电池电压高过或低过设定时，就会发出告警信号，并能通过监控系统显示出是哪一节蓄电池发生故障。

## Slide 11
直流屏的基本介绍
降压单元：降压单元就是降压稳压设备，是合母电压输入降压单元，降压单元再输出到控母，调节控母电压在设定范围内（110V或220V）。
1、自动状态：当合母电压变化时，降压单元自动调节，保证输出电压稳定。
2、手动状态：通过转换开关控制输出电压（控母电压）。

## Slide 12
直流屏的基本介绍
配电单元：配电单元主要是直流屏中为实现交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等功能所使用的器件如：
1、指示灯：电源指示灯亮为电源正常，故障指示灯应为长灭，亮起时是为故障状态。
2、电压表：电压表是测量电压的一种仪器。
3、断路器：断路器可用来分配电能，以及切断故障电路，防止事故扩大，保证安全运行。
4、接触器：接触器的作用是接通或断开电源；交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。
5、防雷器：用来限制过电压，保护电气设备的绝缘免受雷电和操作过电压的危害。

## Slide 13
01
培训目标及培训要求
02
直流屏的基本介绍
03
直流屏的基本操作
04
直流屏的检查

## Slide 14
1、点击主页 - “系统信息”查看信息。
3、 点击 “直流屏输入交流”查看交流信息。
直流屏的基本操作
2、点击“交流信息查看”

## Slide 15
4、点击“模块数据查看”查看模块信息。
直流屏的基本操作

## Slide 16
5、点击“电池信息查看”查看电池信息。
6、点击“电池巡检仪状态”查看电池巡检仪信息。
直流屏的基本操作

## Slide 17
7、点击“电池曲线查看”查看电池充放电曲线。
直流屏的基本操作

## Slide 18
8、点击“馈出信息查看”查看直流馈出支路状态。
直流屏的基本操作

## Slide 19
9、点击“当前告警查看”查看当前故障信息。
10、点击“历史告警查看”查看历史故障记录。
直流屏的基本操作

## Slide 20
11、点击“检查系统设置信息”查看系统配置、设置信息。
直流屏的基本操作

## Slide 21
1、点击主页 - “信息查询”查看信息。
2、点击“直流信息”查看直流数据信息。
3、点击“开关状态”查看开关量状态。
直流屏的基本操作

## Slide 22
4、点击“电池信息”查看电池数据。
5、点击“绝缘信息”查看绝缘数据。
直流屏的基本操作
发电机并机柜直流屏

## Slide 23
6、点击“充放曲线”查看实时充放曲线。
7、点击“历史曲线”查看历史曲线。
直流屏的基本操作
发电机并机柜直流屏

## Slide 24
8、点击“历史故障”查看历史故障信息。
9、点击“实时报警”查看实时报警信息。
直流屏的基本操作
发电机并机柜直流屏

## Slide 25
01
培训目标及培训要求
02
直流屏的基本介绍
03
直流屏的基本操作
04
直流屏的检查

## Slide 26
直流屏的检查
1、查看直流屏两路输入电源指示灯为常亮
2、查看故障指示灯为常灭状态
3、查看直流屏内三个整流模块运行状态无告警
4、检查直流屏监控模块电池；均、浮充电压，均充限流值，均充周期及持续时间，温度补偿系数等各项参数符合当前使用需求。

## Slide 27
5、中央信号柜查看智能中央信号报警器有无报警
6、电池柜检查电池外观及连接，包括电池无破损、无漏液、无鼓胀、无爬酸、极柱和连接处无腐蚀、无氧化、无松动
直流屏的检查