## 维护计划
润泽国际信息港数据中心 2019年A-1空调设备保养维护工作计划
项目 | 工作类别 | 工作内容 | 位 置 | 周期 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
保养 | 冷机保养（风冷） | 1.清洗冷凝器（风冷）（一次/季） 2.冷凝器查漏（不定期） 3.检查冷凝压力和蒸发压力（不定期） 4.大保（冷冻油、干燥滤心、部分制冷剂）一次/3000小时 5.检查控制柜（一次/每月） 6.压力表,温度计（一次/季） 7.冷机配电柜除尘 8.清洗冷机连接管路外形过滤器。 | M1北侧M2、M4楼顶 |  | 1月 1: 5; 1月 3: 2 3; 2月 6: 5; 2月 7: 2 3; 2月 9: 6; 3月 10: 5; 3月 11: 2 3; 3月 13: 1; 4月 15: 13; 4月 16: 2 3; 5月 19: 6; 5月 20: 2 3; 5月 21: 5; 6月 24: 5; 6月 25: 2 3; 6月 26: 1; 7月 29: 5; 7月 30: 2 3; 8月 33: 6; 8月 34: 5; 8月 35: 2 3; 9月 39: 5; 10月 40: 2 3; 10月 42: 1; 10月 44: 5; 11月 45: 2 3; 11月 47: 6; 11月 48: 5; 12月 50: 2 3; 12月 52: 5
| 水冷冷水机组定期维护检查（离心） | 1.清洗冷凝器换热铜管（物理清洗，每年一次）。 2.全系统检漏，根据情况补充、调整冷媒R134a充注量。 3.检查高压保护装置及各安全控制整定情况。 4.检查启动柜，清除尘土，收紧各电气接点。 5.检查马达绝缘、相电压、相电流。 6.使用专用清洗剂清洗机组主接触器各触点。 7.检查冷冻润滑油清洁度，更换冷冻润滑油。 8.拆卸并更换油泵过滤芯。 9.拆卸并更换冷媒干燥过滤器。 10.拆卸并更换油回收过滤器。 11.检查冷媒R134A含湿量。 12.检查机组电脑设置是否正常并进行调整。 13.服务时间调零。 14.机组系统调试。 15.分析机组运行工况，提供机组年度检查报告 | M3和M1 |  | 1月 1: 12; 2月 9: 1 2; 3月 10: 3; 3月 11: 56; 3月 12: 7; 3月 13: 14 15; 4月 14: 12; 4月 15: 11; 4月 16: 7 8 9; 6月 23: 12; 9月 36: 12; 12月 49: 4 12; 12月 51: 10; 12月 52: 13
| 冷却塔保养 | 1、清洗塔盘积水排。 2、调整布水器流量。 3、加注杀菌灭藻剂。 4.检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。 5. 检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如是则应调整(每半个月检查一次)；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修。 6. 检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴。 7.清洗冷却塔(包括填料、集水槽)，清洁风扇风叶。 8. 检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复(不定期)。 9. 拧紧所有紧固件。 10.清洁整个冷却塔外表。 11.冷机外部除尘 12.检查冷机油位 13.检查冷机是否存在跑冒滴漏现象 14.检查冷塔水盘电加热运行状态，测量运行电流，检查温控设定点阀值。 15.冷塔冬季运行检查填料内外结冰情况，发现接水盘水面波动较大，冷塔门由于塔内负压打开较为吃力时，需进行除冰作业。 | 楼顶 |  | 123 | 45 | 67 |  | 89 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1783 | 1245 | 4 5 | 12 | 123 | 456 | 789 | 10 11 | 11 12 | 123 | 456 | 789 | 13 | 123 | 456 | 789 |  |  | 123 | 456 | 789 |  | 123 | 456 | 789 |  | 123 | 456 | 789 | 11 12 | 14 | 123 | 456 | 789 | 15 | 123 | 456 | 789 | 13
| 漏水检测系统测试 | 1.测试漏水信号主机 （一次/年） 2.清洗漏水线（一次/年） 3.检查漏水线是否有破损情况（一次/年） 4.更换漏水线（一次/年） | A-1各模组机房及空调间 |  | 6月 23: 12; 6月 26: 34
| 加湿器清洁 | 1.清洁水箱污垢 2.调试循环泵和排水泵 3.检查补水电磁阀 4.湿膜清洁 5.浮球阀检验 | A-1各模组 |  | 2月 6: 12345; 4月 14: 12345; 10月 42: 12345; 12月 49: 12345
| 末端精密空调检查 | 1.检查过滤网 2.风机电流 3.三通水阀的调试 4.表面卫生处理 5.(风冷机组)冷凝器检查清洗 6.(风冷机组)冷媒管路及内外机检查是否有油迹存在漏点。 | A-1各模组 |  | 1月 1: 14; 1月 2: 3; 2月 6: 1; 3月 10: 1; 3月 11: 4; 4月 14: 1; 5月 18: 1; 5月 19: 3; 5月 20: 4; 6月 23: 1; 6月 24: 2; 6月 25: 56; 7月 27: 1; 7月 28: 4; 8月 32: 1; 9月 36: 1; 9月 37: 3; 9月 38: 4; 10月 40: 1; 11月 45: 1; 11月 46: 4; 12月 49: 1; 12月 50: 2; 12月 51: 56
| 管路阀门检查 | 1.阀门关启检查 2.管路保温检查 3.管路检查 4.管路Y型过滤器检查清洗 5.阀门除锈、防腐处理 | A-1各模组 |  | 6月 24: 12; 6月 25: 34; 12月 50: 34; 12月 51: 12; 12月 52: 5
| 风盘、新风、排风机组维护保养 | 1.风机检查 2.过滤网检查清洗 3.供、回、排水管检查 4.风道检查修理 | A-1各模组 |  | 6月 23: 12; 6月 24: 34; 12月 49: 12; 12月 50: 34
| 循环泵保养 | 1.清理泵体积压尘土 2.清理扇叶 3.加注润滑脂 4.清洁整理泵房环境 5.检查泵体应无破损、铭牌完好6.流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。 7.检查盘根密封情况，若有漏水应增加或更换石棉绳填料。 8. 联轴器的联接螺栓和橡胶垫若有损坏应予更换。 9.紧固机座螺丝并做防锈处理。10.清洗水泵过滤网。 | M4\M1\M2\M3模组 |  | 1月 1: 4; 1月 2: 56; 1月 3: 78; 1月 4: 10; 3月 10: 4; 3月 12: 10; 4月 14: 3; 5月 18: 4; 5月 19: 10; 6月 25: 56; 6月 26: 78; 7月 27: 4; 7月 29: 10; 9月 36: 4; 9月 37: 10; 11月 45: 4; 11月 46: 10; 11月 48: 9; 12月 51: 12; 12月 52: 3
| 控制柜保养 | 1.断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。 2 .检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。 3.清洁控制柜内外灰尘。 4.合上总电源，检查电源指示应正常。 5.保养完毕起动设备，观察电流表、指示灯指示是否正常。 | A-1各模组 |  | 12月 49: 1; 12月 50: 2345
| 空调系统冷冻水冰点检测 | 1.检测空调系统介质水冰点 2.加注乙二醇提高介质水冰点以备防冻 | M4\M5\M3\M2 |  | 10月 44: 12
| 空调应急蓄水池 | 1.水位检查测试 2.补水管道及浮球阀状态 3.系统补水泵工作状态。 4.污水排污泵检查。 5.蓄水池的污泥清理。 | 消防泵房及各模组排污泵 |  | 1月 1: 12; 4月 14: 12; 7月 27: 12; 10月 40: 12
| 管道防冻处理 | 1.检查电伴热带 2.检查保温层是否破损 3.控制空开测试 4.压力表防冻拆卸 | A-1各模组 |  | 10月 44: 123; 11月 45: 4
| 水箱清洗 | 1.检查水箱状态视情况清洗 | A-1模组 | bar: 6月 24
| 软水器 | 1、检查软水器运行状态 2、加注工业盐 3、实验水处理各处理过程 | A-1各模组 |  | 3月 10: 123; 6月 23: 123; 9月 36: 123; 12月 49: 123
| 抄水表 | 1.市政水总表数 2.消防水池及M3和M1制冷设 备用水 3.M4和M2及A-1生活用水 | A-1各模组 |  | 1月 5: 123; 2月 9: 123; 3月 13: 123; 4月 17: 123; 5月 22: 123; 6月 26: 123; 7月 31: 123; 8月 35: 123; 9月 39: 123; 10月 44: 123; 11月 48: 123; 12月 52: 123
检测 | 压力表校验 | 压力表送检 | A-1各模组 | bar: 12月 50
| 安全阀校验 | 安全阀送检 | A-1各模组制冷设备 | bar: 12月 50
年度计划以数字方式记进行标注，因本专业季节性维护方式比较强，根据不同季节对相应工作进行加强重点维护。此表根据实际维护工作由维护人员进行时时更新。

## 演练及培训计划
2019年A-1数据中心应急演练及培训计划
演练科目 科目应覆盖应急演练科目表中所列科目 | 周期 | 参演人员范围 如当班、专业组、全体等 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
机房温度骤升应急演练 | 2次/月 | 全体 | bar: 1月 2; 2月 7; 3月 11; 4月 16; 5月 20; 6月 24; 7月 29; 8月 33; 9月 37; 10月 42; 11月 46; 12月 50
单台风冷机组故障应急演练 | 2次/月 | 全体 | bar: 1月 2; 2月 7; 3月 11; 4月 16; 5月 20; 6月 24; 7月 29; 8月 33; 9月 37; 10月 42; 11月 46; 12月 50
风冷机组常见故障标准处理流程培训 | 1次/6月 | 暖通组 | bar: 3月 12; 11月 48
空调循环水故障应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 1; 2月 6; 3月 10; 4月 15; 5月 19; 6月 23; 7月 28; 8月 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
机房漏水应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 1; 2月 6; 3月 10; 4月 15; 5月 19; 6月 23; 7月 28; 8月 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
环境监控系统报警应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 3; 2月 8; 3月 12; 4月 17; 5月 21; 6月 25; 7月 30; 8月 34; 9月 38; 10月 43; 11月 47; 12月 51
管路破损应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 4; 2月 9; 3月 13; 4月 18; 5月 22; 6月 26; 7月 31; 8月 35; 9月 39; 10月 44; 11月 48; 12月 52
水冷机机械制冷切换自然冷源演练 | 1次/6月 | 当班、强电组 | bar: 3月 14; 11月 46
水冷机自然冷源切换机械制冷演练 | 1次/6月 | 当班、强电组 | bar: 3月 13; 11月 47
单台水泵故障应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 1; 2月 6; 3月 10; 4月 15; 5月 19; 6月 23; 7月 28; 8月 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
单台空调故障应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 2; 2月 7; 3月 11; 4月 16; 5月 20; 6月 24; 7月 29; 8月 33; 9月 37; 10月 42; 11月 46; 12月 50
面向电信的应急事件（故障）通报流程 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 3; 2月 8; 3月 12; 4月 17; 5月 21; 6月 25; 7月 30; 8月 34; 9月 38; 10月 43; 11月 47; 12月 51