## 年度维护保养计划
润泽国际信息港A2数据中心2019年暖通工作计划
项目 | 工作类别 | 工作内容 | 位 置 | 周期 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| 水冷冷水机组定期维护检查（离心） | 1.物理清洗冷凝器换热铜管（每年检查一次根据实际情况进行） 2.全系统检漏，根据情况补充、调整冷媒R123充注量。 3.检查高压保护装置及各安全控制整定情况。 4.检查启动柜，清除尘土，收紧各电气接点。 5.检查马达绝缘、相电压、相电流。 6.使用专用清洗剂清洗机组主接触器各触点。 7.检查冷冻润滑油清洁度，更换冷冻润滑油。 8.拆卸并更换油泵过滤芯。 9.拆卸并更换冷媒干燥过滤器。 10.拆卸并更换油回收过滤器。 11.检查冷媒R123含湿量。 12.检查机组电脑设置是否正常并进行调整。13.服务时间调零14.机组系统调试。 15.分析机组运行工况，提供机组年度检查报告 16.检查油压（范围18-22Psig） 17.检查油温（范围47-66℃） 18.蒸发器趋近温度（范围<3℃） 19.蒸发器趋近温度（范围<3℃）20.蒸发器制冷剂压力（范围-8.84~-5.89Psig） 21.冷凝器制冷剂压力（范围2~12Psig） 22.冷机外部除尘23.检查冷机油位 | A-2 |  | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 1 2 3 4 6 11 12 14 16 17 18 19 20 21 23 | 22 |  | 16 17 18 19 20 21 23 |  | 16 17 18 19 20 21 23 |  | 16 17 18 19 20 21 23 |  | 16 17 18 19 20 21 23 |  | 16 17 18 19 20 21 23 |  | 16 17 18 19 20 21 23 | 22 | 16 17 18 19 20 21 23 |  | 16 17 18 19 20 21 23 |  | 16 17 18 19 20 21 23 |  | 16 17 18 19 20 21 23 |  | 16 17 18 19 20 21 23 |  | 16 17 18 19 20 21 23 | 22 |  | 16 17 18 19 20 21 23 |  | 16 17 18 19 20 21 23 |  |  | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却
| 冷却塔保养 | 1、清洗塔盘淤泥。 2、调整布水器流量。 3、加注杀菌灭藻剂，缓蚀阻垢剂 4.检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。 5. 检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如是则应调整(每个月检查一次)；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修。 6. 检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴。 7.清洗冷却塔(包括填料、集水槽)，清洁风扇风叶。 8. 检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复(不定期)。 9. 拧紧所有紧固件。 10.清洁整个冷却塔外表。 11.检查冷机是否存在跑冒滴漏现象 12.检查冷塔水盘电加热运行状态，测量运行电流，检查温控设定点阀值。 13.冷塔冬季运行检查填料内外结冰情况，发现挡水填料结冰数量较多时，需进行除冰作业。 | A-2 |  | 3 8 12 13 | 3 8 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3 8 11 12 13 | 3 8 11 12 13 | 3 8 11 12 13 | 3 8 11 12 13 | 3 8 11 12 13 | 3 8 11 12 13 | 3 8 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 3 8 11 | 3 8 11 |  | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3 8 11 | 3 8 11 |  | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 | 3 8 11 12 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 | 3 8 11 12 13 | 3 8 11 12 13 | 3 8 11 12 13 | 3 8 11 12 13 | 3 8 11 12 13 | 3 8 11 12 13
| 漏水检测系统测试（需弱电专业配合） | 1.测试漏水信号主机 （一次/年） 2.清洗漏水线（一次/年） 3.检查漏水线是否有破损情况（一次/年） 4.更换漏水线（一次/年） | A-5 |  | 5月 22: 全 项
| 加湿器清洁 | 1.清洁水箱污垢 2.调试循环泵和排水泵 3.检查补水电磁阀 4.湿膜清洁 5.浮球阀检验 | A-2 | bar: 2月 6; 4月 14; 10月 44; 12月 49
| 空调应急演练 | 1.市电（单、双）闪断 制冷设备应急处理 2.机房高温应急处理 3.空调系统管道破裂应急处理 4.应急设备检查维护 | A-2 |  | 9月 38: 全 项
| 末端精密空调检查 | 1.检查过滤网 2.风机电流 3.三通水阀的调试 4.表面卫生处理 5.(风冷机组)冷凝器检查清洗 6.(风冷机组)冷媒管路及内外机检查是否有油迹存在漏点。 | A-2 |  | 1月 2: 1 4; 2月 7: 1 4; 3月 11: 1 4; 4月 15: 1 4; 5月 19: 1 4; 6月 24: 全项; 7月 28: 1 4; 8月 33: 1 4; 9月 37: 1 4; 10月 41: 全项; 11月 46: 1 4; 12月 50: 1 4
| 管路阀门检查 | 1.阀门关启检查 2.管路保温检查 3.管路检查 4.管路Y型过滤器检查清洗 5.阀门除锈、防腐处理 | A-2 |  | 2月 7: 1 2 3 4; 6月 23: 5; 6月 25: 1 2 3 4; 10月 43: 1 2 3 4
| 风盘、新风、排风机、VEV组维护保养 | 1.风机检查 2.过滤网检查清洗 3.供、回、排水管检查 4.风道检查修理 5.冷凝器检查清洗 | A-2 | bar: 6月 26; 10月 44
| 循环泵保养 | 1.清理泵体积压尘土 2.清理扇叶 3.加注润滑脂 4.清洁整理泵房环境 5.检查泵体应无破损、铭牌完好6.流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。 7.检查盘根密封情况，若有漏水应增加或更换石棉绳填料。 8. 联轴器的联接螺栓和橡胶垫若有损坏应予更换。 9.紧固机座螺丝并做防锈处理。10.清洗水泵过滤网。 | A-2 | bar: 1月 1; 3月 10; 5月 18; 7月 27; 9月 36; 11月 45
| 控制柜保养（需强电专业配合） | 1.断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。 2 .检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。 3.清洁控制柜内外灰尘。 4.合上总电源，检查电源指示应正常。 5.保养完毕起动设备，观察电流表、指示灯指示是否正常。 | A-2 | bar: 2月 9; 6月 25; 10月 43
| 空调系统冷冻水冰点检测 | 1.检测空调系统介质水冰点 2.加注乙二醇提高介质水冰点以备防冻 | A-2 | bar: 10月 44
| 管道防冻处理 | 1.检查电伴热带 2.检查保温层是否破损 3.控制空开测试 4.压力表防冻拆卸 | A-2 | bar: 1月 1 to 2月 7; 2月 9 to 3月 13; 10月 44 to 12月 52
| 水箱清洗 | 1.检查水箱状态视情况清洗 | A-2 | bar: 6月 25; 12月 52
| 软水器 | 1、检查软水器运行状态 2、加注工业盐 3、实验水处理各处理过程 | A-2 | bar: 1月 5; 2月 9; 3月 13; 4月 17; 5月 22; 6月 26; 7月 31; 8月 35; 9月 39; 10月 44; 11月 48; 12月 52
| 抄水表 | 1.市政水总表数 2.M2和M4制冷设备用水量 （每月月初） | A-2 | bar: 1月 1; 2月 6; 3月 10; 4月 14; 5月 18; 6月 23; 7月 27; 8月 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
检测 | 压力表校验 | 压力表送检 | A-2
| 冷冻水、冷却水检测 | 1.冷冻水检测 2.冷却水检测 | A-2 |  | 1月 4: 2; 3月 11: 1 2; 5月 20: 2; 6月 24: 2; 7月 27: 2; 7月 29: 2; 8月 32: 2; 8月 34: 2; 9月 36: 2; 9月 38: 2; 10月 41: 2; 11月 45: 2; 12月 50: 2
年度计划以数字方式记进行标注，因本专业季节性维护方式比较强，根据不同季节对相应工作进行加强重点维护。此表根据上一年度【设备维护维修记录单】由维护人员进行下一年度更新。

## 年度培训计划
2019年暖通专业设备培训计划
培训类别 | 周期 | 课程设置 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
暖通系统 | 4次/年 | 1、A-2暖通系统管路； 2、给排水管路 3、暖通日常巡检注意事项； 4、暖通维护标准； | bar: 2月 6 to 2月 7; 5月 20 to 5月 21; 8月 33 to 8月 34; 11月 46 to 11月 47
冷水机组 | 4次/年 | 1、冷水机组原理，构造； 2、冷机日常巡检注意事项； 3、冷机维护标准 | bar: 2月 6 to 2月 7; 5月 20 to 5月 21; 8月 33 to 8月 34; 11月 46 to 11月 47
空调 | 4次/年 | 1、空调系统构造原理； 2、操作注意事项； 3、日常巡检注意事项； 4、维护标准 | bar: 1月 4 to 1月 5; 4月 16 to 4月 17; 7月 30 to 7月 31; 11月 47 to 11月 48
水泵 | 2次/年 | 1、冷站水泵设备介绍； 2、水泵日常巡检注意事项； 3、水泵维护标准 | bar: 3月 11 to 3月 12; 9月 37 to 9月 38
定压补水装置 | 4次/年 | 1、设备介绍； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 3月 13; 6月 25; 9月 36; 12月 52
冷却系统自动加药装置 | 4次/年 | 1、设备介绍； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 3月 13; 6月 25; 9月 36; 12月 52
微晶旁流水处理装置 | 4次/年 | 1、设备介绍； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 1月 3 to 1月 4; 4月 16 to 4月 17; 7月 29 to 7月 30; 10月 42 to 10月 43
冷却塔 | 2次/年 | 1、设备介绍； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 3月 10 to 3月 11; 9月 38 to 9月 39
软化水装置 | 2次/年 | 1、设备介绍； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 1月 2 to 1月 3; 3月 11 to 3月 12; 5月 20 to 5月 21; 7月 29 to 7月 30; 9月 37 to 9月 38; 11月 46 to 11月 47

## 年度应急演练计划
2019年A-2数据中心应急演练及培训计划
演练科目 | 周期 | 参演人员范围 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
机房温度高温应急演练 | 2次/月 | 全体 | bar: 1月 2; 2月 7; 3月 11; 4月 16; 5月 20; 6月 24; 7月 29; 8月 33; 9月 37; 10月 42; 11月 46; 12月 50
机房管道漏水应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 1; 2月 6; 3月 10; 4月 15; 5月 19; 6月 23; 7月 28; 8月 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
环境监控系统报警应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 3; 2月 8; 3月 12; 4月 17; 5月 21; 6月 25; 7月 30; 8月 34; 9月 38; 10月 43; 11月 47; 12月 51
管路破损应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 4; 2月 9; 3月 13; 4月 18; 5月 22; 6月 26; 7月 31; 8月 35; 9月 39; 10月 44; 11月 48; 12月 52
水冷机机械制冷切换自然冷源演练 | 1次/6月 | 当班、强电组 | bar: 3月 14; 11月 46
水冷机自然冷源切换机械制冷演练 | 1次/6月 | 当班、强电组 | bar: 3月 13; 11月 47
单台水泵故障应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 1; 2月 6; 3月 10; 4月 15; 5月 19; 6月 23; 7月 28; 8月 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
冷却塔故障应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 4; 2月 9; 3月 13; 4月 18; 5月 22; 6月 26; 7月 31; 8月 35; 9月 39; 10月 44; 11月 48; 12月 52
冷机故障应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 1; 2月 6; 3月 10; 4月 15; 5月 19; 6月 23; 7月 28; 8月 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
单台空调故障应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 2; 2月 7; 3月 11; 4月 16; 5月 20; 6月 24; 7月 29; 8月 33; 9月 37; 10月 42; 11月 46; 12月 50