## 维护计划
2019年度润泽A5栋数据中心电气维护计划
维护对象 | 维护项目 | 维护内容 | 维护要求 | 维护周期 | 维护时间
[5 empty] | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
发电机 | 空载试机 | 并机性能、运行检查 | 1、并机合闸不应大于1分钟，并机柜所有输出断路器应断开退出小车； 2、不应有冲击环流，逆功率发生； 3、不应出现并联断路器跳闸； 4、仪表显示各项运行参数正常 | 12次/年 |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | bar: 32; 9月 36; 10月 40; 11月 45; 12月 49
| 厂家设备巡检 | 静态检查、动态检查 | 1、检查系统各部件状态正常； 2、检查并机及运行参数正常 | 4次/年 | [11 empty] | √ | [14 empty] | √ | bar: 9月 36; 12月 49
UPS蓄电池 | 厂家设备巡检 | 运行状况检查 | 电池参数及运行状况正常； | 4次/年 |  |  | √ | [13 empty] | √ | [12 empty] | √ | bar: 10月 41
| 核对性放电 | 进行电池放电测试 | 放出电池容量的30%-40%，电池性能正常； | 1次/年 | [17 empty] | √ | √
| 纹波电压 | 用万用表交流电压档测量纹波电压 | 浮充状态下整组、正负半组交流纹波电压测试，要求纹波电压小于1%直流电压； | 1次/年 | [17 empty] | √ | √
| 设备清洁 | 清理电池表面灰尘 | 无明显灰尘 | 2次/年 | [21 empty] | √ | √ | √ | √ | bar: 11月 45 to 11月 48
UPS机组 | 设备清洁 | 清扫柜体卫生，清洗过滤网 | 柜体、过滤网无灰尘； | 2次/年 | [25 empty] | √ | √ | √ | √ | bar: 12月 49 to 12月 52
| 厂家设备巡检 | 运行状态检查，运行数据导出； | 运行状态、参数正常； | 4次/年 |  | √ | [14 empty] | √ | [14 empty] | √ | bar: 10月 42
变压器 | 厂家设备巡检 | 运行状况检查 | 变压器风扇、温控箱、运行温度均正常 | 4次/年 | [7 empty] | √ | [14 empty] | √ | bar: 33; 11月 47
| 设备清洁 | 清理表面灰尘 | 无明显灰尘 | 2次/年 | [25 empty] | √ | √ | √ | √ | bar: 12月 49 to 12月 52
列头柜 | 厂家设备巡检 | 设备运行状况检查 | 运行状态、仪表参数正常； | 4次/年 |  | √ | [13 empty] | √ | [16 empty] | √ | bar: 10月 43
| 设备清洁 | 清理表面灰尘 | 无明显灰尘 | 2次/年 | [9 empty] | √ |  | √ | √ | √ | √ | bar: 9月 36 to 9月 39
| 温升检查 | 热成像扫描柜内各各电气接点温升 | 接点温度应不大于50℃ | 12次/年 |  |  | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ | bar: 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
| 防雷检查 | 检查防雷元器件失效指示和断路器开关状态 | 防雷元器件和断路器状态正常 | 12次/年 |  |  | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ | bar: 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
电池开关柜 | 设备清洁 | 清理表面灰尘 | 无明显灰尘 | 2次/年 | [21 empty] | √ | √ | √ | √ | bar: 11月 45 to 11月 48
| 厂家设备巡检 | 柜内状态检查 | 线缆接点可靠，熔断器无损坏，断路器状态正常； | 1次/年 | bar: 12月 49
低压配电柜 | 设备清洁 | 清理表面灰尘 | 无明显灰尘 | 2次/年 | [25 empty] | √ | √ | √ | √ | bar: 12月 49 to 12月 52
| 温升检查 | 热成像扫描柜内各各电气接点温升 | 接点温度应不大于50℃ | 12次/年 |  |  | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ | bar: 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
| 防雷检查 | 检查防雷元器件失效指示和断路器开关状态 | 防雷元器件和断路器状态正常 | 12次/年 |  |  | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ | bar: 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
| 厂家设备巡检 | 运行状态检查 | 检查设备运行正常，仪表显示参数正常； | 4次/年 |  | √ | [14 empty] | √ | [14 empty] | √ | bar: 10月 42
直流屏 | 设备清洁 | 清理表面灰尘，柜内元器件除尘 | 柜体表面无灰尘，柜内元器件无灰尘； | 2次/年 | [11 empty] | √ | √ | bar: 9月 36 to 9月 37
| 电池外观 | 电池外观检查除尘 | 电池外观无漏液鼓包等异常情况，电池表面无灰尘； | 2次/年 | [11 empty] | √ | √ | bar: 9月 36 to 9月 37
| 电池核对性放电 | 放出电池标称容量的30%-40% | 无落后电池 | 1次/年 | [30 empty] | √ | √
10KV配电 | 设备清洁 | 清理表面灰尘 | 无明显灰尘 | 2次/年 | [25 empty] | √ | √ | √ | √ | bar: 12月 49 to 12月 52
| 设备状态检查 | 检查高压柜二次室内元器件状态，检查仪表参数 | 二次室内元器件正常，无空开跳闸，仪表参数显示正常； | 2次/年 | [25 empty] | √ | √ | √ | √ | bar: 12月 49 to 12月 52
防雷接地系统 | 接地检测 | 由具有检测资质机构做接地检测 | 接地系统各项参数应符合标准 | 1次/年 | [13 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | bar: 12月 49 to 12月 52
| 接地检查 | 避雷网、避雷针接点检查 | 接点应无松动，无腐蚀生锈。 | 1次/年 | [13 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | bar: 12月 49 to 12月 52
工具仪表 | 检验 | 绝缘工具及测量工具送检。 | 工具检测数据应符合标准。 | 2次/年 | [15 empty] | √ | √ | √ | √ | bar: 10月 40 to 10月 43
| 盘点 | 工具、仪表齐全，无损坏。 | 工具、仪表应齐全，无损坏。 | 12次/年 | √ | [5 empty] | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ | [5 empty] | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √ | bar: 32; 9月 36; 10月 40; 11月 45; 12月 49

## 培训计划
2019年度润泽A5栋数据中心电气培训计划
培训对象 | 培训方式 | 培训周期 | 培训时间
|  |  | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
发电机 | 理论 | 2次/年 | √ | √ | [27 empty] | √ | √
| 现场 | 2次/年 | √ | √ | [27 empty] | √ | √
UPS及蓄电池 | 理论 | 2次/年 |  |  | √ | √ | [27 empty] | √ | √
| 现场 | 2次/年 |  |  | √ | √ | [27 empty] | √ | √
低压配电柜 | 理论 | 2次/年 |  |  |  |  | √ |  | √ | [26 empty] | √ | bar: 32 to 12月 52
| 现场 | 2次/年 |  |  |  |  | √ |  | √ | [26 empty] | √ | bar: 32 to 12月 52
变压器 | 理论 | 2次/年 |  |  |  |  | √ |  | √ | [26 empty] | √ | bar: 32
| 现场 | 2次/年 |  |  |  |  | √ |  | √ | [26 empty] | √ | bar: 32
列头柜 | 理论 | 2次/年 | [7 empty] | √ | √ | bar: 32 to 12月 52
| 现场 | 2次/年 | [7 empty] | √ | √ | bar: 32 to 12月 52
ATS | 理论 | 2次/年 | [11 empty] | √ | √ | bar: 9月 36 to 9月 37
| 现场 | 2次/年 | [11 empty] | √ | √ | bar: 9月 36 to 9月 37
EPS | 理论 | 2次/年 | [13 empty] | √ | √ | bar: 32 to 12月 52
| 现场 | 2次/年 | [13 empty] | √ | √ | bar: 32 to 12月 52
直流屏 | 理论 | 2次/年 | [15 empty] | √ | √ | bar: 10月 40 to 10月 41
| 现场 | 2次/年 | [15 empty] | √ | √ | bar: 10月 40 to 10月 41
10KV配电 | 理论 | 2次/年 | [17 empty] | √ | √ | bar: 32 to 12月 52
| 现场 | 2次/年 | [17 empty] | √ | √ | bar: 32 to 12月 52
防雷接地系统 | 理论 | 2次/年 | [21 empty] | √ | √ | bar: 11月 45 to 11月 46
| 现场 | 2次/年 | [21 empty] | √ | √ | bar: 11月 45 to 11月 46
工作流程 | 理论 | 2次/年 | [23 empty] | √ | √ | bar: 32 to 12月 52
监控系统 | 现场 | 2次/年 | [25 empty] | √ | √ | bar: 12月 49 to 12月 50
报表管理 | 理论 | 2次/年 | [25 empty] | √ | √ | bar: 32 to 12月 52
电工基础 | 理论 | 2次/年 | [27 empty] | √ | √ | bar: 12月 51 to 12月 52