## 维护计划
2019年度润泽A5栋数据中心暖通维护计划
维护项目 | 维护对象 | 维护内容 | 维护周期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
厂家巡检 | 冷机 | 1、物理清洗冷凝器换热铜管（每年检查一次根据实际情况进行）2、全系统检漏，根据情况补充、调整冷媒R123充注量。3、检查高压保护装置及各安全控制整定情况。4、检查启动柜，清除尘土，收紧各电气接点。6、使用专用清洗剂清洗机组主接触器各触点。11、检查冷媒R123含湿量。12、检查机组电脑设置是否正常并进行调整。14、机组系统调试。 15、分析机组运行工况，提供机组年度检查报告 16、检查油压（范围18-22Psig）17、检查油温（范围47-66℃）18、蒸发器趋近温度（范围<3℃） 19、蒸发器趋近温度（范围<3℃）20、蒸发器制冷剂压力（范围-8、84~-5、89Psig） 21、冷凝器制冷剂压力（范围2~12Psig）23、检查冷机油位 | 1次/年 |  |  | √
例行维护 |  | 1、检查油压（范围18-22Psig）2、检查油温（范围47-66℃）3、蒸发器趋近温度（范围<3℃）4、蒸发器趋近温度（范围<3℃）5、蒸发器制冷剂压力（范围-8、84~-5、89Psig） 6、冷凝器制冷剂压力（范围2~12Psig）7、检查冷机油位 | 4月-10月每月2次 |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 冷机外部除尘 | 3次/年 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √
厂家巡检 |  | 厂家巡检 | 4次/年 |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √
例行维护 | 冷却塔 | 1、清洗塔盘淤泥。2、调整布水器流量。 3、清洗冷却塔(包括填料、集水槽)，清洁风扇风叶。 | 5次/年 |  |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
|  | 1、加注杀菌灭藻剂，缓蚀阻垢剂 。2、 检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复(不定期)。 | 1次/周 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 1、检查冷塔水盘电加热运行状态，测量运行电流，检查温控设定点阀值。2、冷塔冬季运行检查填料内外结冰情况，发现挡水填料结冰数量较多时，需进行除冰作业。 | 11月-3月每周1次 | √ | √ | √ | [7 empty] | √ | √
厂家巡检 |  | 1、检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承。2、检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如是则应调整(每个月检查一次)；检查皮带轮与轴配合是否松动，如是则应整修。3、检查布水器是否布水均匀，否则应清洁管道及喷嘴。 | 4次/年 |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √
例行维护 | 恒湿机 | 1、清洁水箱污垢。2、调试循环泵和排水泵。3、检查补水电磁阀。4、湿膜清洁 。 5、浮球阀检验 | 4次/年 |  | √ |  | √ | [5 empty] | √ |  | √
厂家巡检 | 末端精密空调检查 | 1、风机电流 。2、水阀的调试5、(风冷机组)冷凝器检查清洗 3、(风冷机组)冷媒管路及内外机检查是否有油迹存在漏点。 | 2次/年
例行维护 |  | 检查过滤网，表面卫生处理 | 12次/年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
例行维护 | 管路阀门检查 | 1、阀门关启检查。2、管路保温检查。3、管路检查 4、管路Y型过滤器检查清洗 | 3次/年 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
|  | 阀门除锈、防腐处理 | 1次/年 |  |  |  | √
例行维护 | 新风，VRV | 1、风机检查 。2、过滤网检查清洗。3、供、回、排水管检查 。4、风道检查修理 。5、冷凝器检查清洗 | 6次/年 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
厂家巡检 | 循环水泵 | 1、检查设备运行情况，发现问题及时处理。2、检查水泵电机温度及电流，3、检查水泵密封、轴承 4、检查相关控制系统 | 4次/年 |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √
例行维护 |  | 加注润滑脂 | 1次/5000小时
|  | 1、清理泵体积压尘土。2、清理扇叶。 4、清洁整理泵房环境。5、检查泵体应无破损、铭牌完好6、流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好7、检查盘根密封情况，若有漏水应增加或更换石棉绳填料。8、 联轴器的联接螺栓和橡胶垫若有损坏应予更换。9、紧固机座螺丝并做防锈处理。10、清洗水泵过滤网。 | 6次/年 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √
例行维护 | 控制柜 | 1、断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠、2 、检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝、3、清洁控制柜内外灰尘、 4、合上总电源，检查电源指示应正常。5、保养完毕起动设备，观察电流表、指示灯指是否正常。 | 3次/年 |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  | √
例行维护 | 管道防冻 | 1、检查电伴热带2、检查保温层是否破损3、控制空开测试4、压力表防冻拆卸 | 11月-3月每周1次 | √ | √ | √ | [7 empty] | √ | √
例行维护 | 水箱 | 检查水箱状态视情况清洗 | 不定期
例行维护 | 软水器 | 1、检查软水器运行状态2、加注工业盐 3、实验水处理各处理过程 | 12次/年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
例行维护 | 水质检测 | 1、冷冻水检测 | 1次/年 |  |  | √
|  | 2、冷却水检测 | 12次/年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
例行维护 | 蓄冷罐 | 1、检查工作压力、工作温度、液位。2、检查蓄冷罐外表面及周围环境的温升是否清洁、3、基础是否稳定可靠，无异常倾斜和下沉现象。 | 12次/年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 1、检查爬梯、踏护栏、人孔。2、检查管体与基础设施有无结露现象。 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 1、检查呼吸阀、泄水、排气、保护层。 | 每周一次 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
厂家巡检 |  | 1、检查加热器各处固定螺母是否良好，端子有无破损。2、检测电加热运行电流。3、检查电控箱的密闭性。4、检查浮球阀、液位传感器。 | 4次/年 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √
|  | 1、检查温度、压力、流量、液位传感器实测值和校验值一样。2、控制箱内器件完好，控制系统运行正常。3、蓄冷功能测试。4、释冷功能测试。5、保冷功能测试。6、报警测试。 |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √
|  | 1、检查拱顶密封性是否良好。2、检查蓄冷罐内壁腐蚀情况、检查补水器腐蚀和结垢情况。3、检查氮气装置、罐体管线，氮气源应该经常补充，检查相关阀门及压力表。 | 1次/年 | [5 empty] | √
|  | 1、检查避雷设施及相关设施是否缺少和损坏。2、导体是否发生腐蚀现象。3、防雷、防静电接地电阻不得大于4Ω。 | 每年雨季前后各一个月 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √

## 培训计划
2019年度润泽A5栋数据中心暖通培训计划
培训设备 | 培训方式 | 周期/周 | 培训时间
|  |  | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
特灵冷水机组 | 理论 | 2次/年 |  | √ | [28 empty] | √
| 现场 | 2次/年 |  | √ | [28 empty] | √
威乐水泵 | 理论 | 2次/年 |  |  |  | √ | [28 empty] | √
| 现场 | 2次/年 |  |  |  | √ | [28 empty] | √
BAC冷却塔 | 理论 | 2次/年 | [6 empty] | √ | bar: 32
| 现场 | 2次/年 | [6 empty] | √ | bar: 32
世图兹空调 | 理论 | 2次/年 | [8 empty] | √ | bar: 34
| 现场 | 2次/年 | [8 empty] | √ | bar: 34
英沣特蓄冷罐 | 理论 | 2次/年 | [11 empty] | √ | bar: 9月 36
| 现场 | 2次/年 | [11 empty] | √ | bar: 9月 36
水处理装置 | 理论 | 2次/年 | [13 empty] | √ | bar: 9月 38
| 现场 | 2次/年 | [13 empty] | √ | bar: 9月 38
恒湿机 | 理论 | 2次/年 | [15 empty] | √ | bar: 10月 40
| 现场 | 2次/年 | [15 empty] | √ | bar: 10月 40
工作流程 | 理论 | 2次/年 | [17 empty] | √ | bar: 10月 42
| 现场 | 2次/年 | [17 empty] | √ | bar: 10月 42
应急处理 | 理论 | 2次/年 | [19 empty] | √ | bar: 10月 44
| 现场 | 2次/年 | [19 empty] | √ | bar: 10月 44
监控/BA系统 | 理论 | 2次/年 | [22 empty] | √ | bar: 11月 46
| 现场 | 2次/年 | [22 empty] | √ | bar: 11月 46