## Slide 1
STULZ 精密空调操作培训
培训讲师：
培训日期：

## Slide 2
01
培训目标及空调的简介
05
工作状态查看
02
空调的组成
03
空调开关机操作
04
水冷空调参数设定
06
历史报警查看

## Slide 3
培训目标
培训目的
本课程针对润泽科技数据中心运维团队，暖通系统运维全职人员进行，旨在使相关人员掌握STULZ精密空调操作流程以及安全注意事项等内容，以进一步提高润泽科技数据中心运维人员操作水平。
培训要求
该课程考核合格分数线为90分， 参训人员需要掌握STULZ精密空调开关机以及参数设定的操作步骤，掌握如何查看机组运行状态以及历史事件，确保操作人员熟知熟会，保证操作人员在没有他人指导的情况下能独立操作。

## Slide 4
01
培训目标及空调的简介
05
工作状态查看
02
空调的组成
03
空调开关机操作
04
水冷空调参数设定
06
历史报警查看

## Slide 5
空调的组成

## Slide 6
01
培训目标及空调的简介
05
工作状态查看
02
空调的组成
03
空调开关机操作
04
水冷空调参数设定
06
历史报警查看

## Slide 7
操作安全注意事项
序号 | 操作前准备工作及回退计划
1 | 操作前需现场确认设备具备操作条件；
2 | 经过相关领导及部门的变更审批流程；
3 | 通报监控室值班人员；
4 | 通报可能受到影响的机房用户部门。
5 | 穿戴必备的个人防护用品，包括长袖工作服、安全鞋、护目镜、防护手套；
6 | 操作前应保证现场整洁，避免影响人员操作。
7 | SOP程序文档；
8 | 检测仪器仪表，万用表1块、钳形电流表1块；
9 | 操作过程中若发生异常，不可强行操作，应立即停止操作，对设备进行恢复或隔离。待查明问题并修复完成后方可继续按照标准操作程序进行操作。

## Slide 8
空调操作面板简介
1、进入菜单
在正常显示状态下，用选择键“< >”将光标移到所选菜单，按“OK”键后输入密码，① C7000控制器为4位数字密码，出厂设定为0000。
修改参数，通过选择键“< >”将光标移动到需修改的参数上，按“OK”键后即可通过选择键“< >”进行修改，修改完毕按“OK”键确认。退出菜单需将光标移到“回上”按“OK”键。
2、报警复位
产生报警后，报警信息显示在屏幕上，RESET(复位)键旁的报警红灯亮，按一下复位键“RESET”,消除报警声音，按第二下复位键“RESET”,报警信息清除，报警灯灭。
><=选择键
OK=确认键
Reset=确认报警/复位建
LED=报警指示灯
LED=开机/关机指示灯
=开/关机键
声音报警器
显示器

## Slide 9
开/关机操作流程
开机操作流程：
1.检查并确认对应精密空调配电柜已上电，且配电参数满足空提运行要求；
2.检查并确认精密空调外观正常，且空调无漏水现象，空调各部件无损坏、无缺失；
3.检查并确认加湿罐水位正常，无缺水、无满溢；
4.检查并确认精密空调过滤网是否正常，确保过滤网无缺失、结晶、摆放整齐等；
5.检查并确认精密空调压缩机、风机、加湿器、电加热、弱电控制开关已开启；
6.根据待开启精密空调编号，确定该精密空调对应的配电柜断路器位置；
7.将精密空调上级配电柜开关闭合；
8.闭合精密空调内部电源开关；
9.检查并确认精密空调面板灯亮起，精密空调主板指示灯亮起；
10.检查并确认控制面板内温湿度设定参数、冷媒压力参数等正常；
11.按下精密空调启动按钮；
12.检查并确认精密空调绿色指示灯亮起；
13.检查风机接触器吸合、风机启动情况是否正常，启动后面板无风机故障报警信息；
14.检查压缩机启动，确认压缩机运行声音、振动等情况正常，面板无报警信息；
15.检查并确认控制面板中冷凝压力、蒸发压力数值在正常值范围；
16.检查并确认精密空调运行电流正常；
17.本次操作完成。
><=选择键
OK=确认件
LED=报警指示灯
LED=开机/关机指示灯
=开/关机键
Reset=确认报警/复位建
声音报警器
显示器
关机操作流程：
1.检查该空调当前运行状态；
2.按下精密空调关机按钮；
3.检查并确认精密空调绿色指示灯熄灭；
4.检查并确认精密空调压缩机、加湿器、电加热器已关闭；
5.关机延时约2分钟后，检查并确认风机停止运行；
6.手动断开精密空调电源总开关；
7.手动断开精密空调配电柜断路器；
8.检查并确认精密空调各部件及外观正常；
9.本次操作完成。

## Slide 10
01
培训目标及空调的简介
05
工作状态查看
02
空调的组成
03
空调开关机操作
04
水冷空调参数设定
06
历史报警查看

## Slide 11
操作安全注意事项
序号 | 操作前准备工作及回退计划
1 | 操作前需现场确认设备具备操作条件；
2 | 经过相关领导及部门的变更审批流程；
3 | 通报监控室值班人员；
4 | 通报可能受到影响的机房用户部门。
5 | 穿戴必备的个人防护用品，包括长袖纯棉工作服、安全鞋、护目镜、防护手套；
6 | 操作前应保证现场整洁，避免影响人员操作。
7 | SOP程序文档；
8 | 操作过程中若发生异常，不可强行操作，应立即停止操作，对设备进行恢复或隔离。待查明问题并修复完成后方可继续按照标准操作程序进行操作。

## Slide 12
回风温度设定
1.打开精密空调面板主界面；
2.按下精密空调右方向键，将光标移动至“操作”选项，按下OK键；
3.正确输入密码，按下OK键；
4.按下精密空调下方向键，将光标移动至“数值”选项界面，点击OK键；
5.按下精密空调下方向键，将光标移动至“气流”选项界面，点击OK键；
6.按下精密空调下方向键，将光标移动至“温度”操作选项，按下OK键；
7.按下精密空调下方向键，将光标移动至“设定值”数值，按下OK键；
8.将光标移动至“20.0℃”通过上下方向键修改数值，修改完成后，按下OK键；
9.温度数值修改完毕后，一直将光标移动至返回选项，按下OK键，
直至返回主界面；
10.本次温度参数设定操作完毕。
返回 |  | 信息 |  | 操作 |  | 配置 | 
室内
21.5℃
50％
☀
 | Unit name | 1 | 11:20
第一步
第二步
返回 |  | 操作 |  |  |  |  | 
 | Unit name | 1 | 11:21
数值
部件
密码
系统
返回 |  | 数值 |  |  |  |  | 
返回 |  | 气流 |  |  |  |  | 
温度
气流
水
压力
第三步
第四步
 | Unit name | 1 | 11:23
 | Unit name | 1 | 11:24
第五步
返回 |  | 温度 |  |  |  |  | 
 | Unit name | 1 | 11:22
设定值 | 20.0℃ | 20.0℃
 | 最小 | 最大
室内 | 5.0℃ | 35.0℃
延时 | 30s | 30s
送风 | 5.0℃ | 35.0℃
延时 | 30s | 30s

## Slide 13
回风湿度设定
1.打开精密空调面板主界面；
2.按下精密空调右方向键，将光标移动至“操作”选项，按下OK键；
3.正确输入密码，按下OK键；
4.按下精密空调下方向键，将光标移动至“数值”选项界面，点击OK键；
5.按下精密空调下方向键，将光标移动至“气流”选项界面，点击OK键；
6.按下精密空调下方向键，将光标移动至“湿度”操作选项，按下OK键；
7.按下精密空调下方向键，将光标移动至“设定值”的数值，按下OK键；
8.通过上下方向键修改数值，修改完成后，按下OK键；
9.湿度数值修改完毕后，一直将光标移动至返回选项，按下OK键，直至返回主界面；
10.本次温度参数设定操作完毕。
返回 |  | 信息 |  | 操作 |  | 配置 | 
室内
21.5℃
50％
☀
 | Unit name | 1 | 11:20
第一步
第二步
返回 |  | 操作 |  |  |  |  | 
 | Unit name | 1 | 11:23
数值
部件
密码
系统
返回 |  | 数值 |  |  |  |  | 
返回 |  | 气流 |  |  |  |  | 
温度
气流
水
压力
第三步
第四步
 | Unit name | 1 | 11:22
 | Unit name | 1 | 11:24
第五步
返回 |  | 湿度 |  |  |  |  | 
 | Unit name | 1 | 11:25
设定值 | 55.0％ | 45.0％
 | 最小 | 最大
室内 | 5.0％ | 90.0％
延时 | 30s | 30s
送风 | 5.0％ | 90.0％
延时 | 30s | 30s
湿度

## Slide 14
空调风速设定
返回 |  | 信息 |  | 操作 |  | 配置 | 
室内
21.5℃
50％
☀
 | Unit name | 1 | 11:20
第一步
第二步
返回 |  |  |  |  |  | 配置 | 
 | Unit name | 1 | 11:23
第五步
第六步
 | 密码 | 
 | 0000 | 
第四步

## Slide 15
空调风速设定
第七步
1.打开精密空调面板主界面；
2.按下精密空调右方向键，将光标移动至“配置”选项，按下OK键；
3.正确输入密码，按下OK键；
4.按下精密空调下方向键，将光标移动至“部件”选项界面，点击OK键；
5.按下精密空调下方向键，将光标移动至“air”选项界面，点击OK键；
6.按下精密空调下方向键，将光标移动至“风机”选项界面，按下OK键；
7.按下精密空调下方向键，将光标移动至“1”选项界面，按下OK键；
8.按下精密空调下方向键，将光标移动至“普通”选项界面，按下OK键；
9.按下精密空调下方向键，将光标移动至“max.speed”选项界面中的“85％”，按下OK键；
10.通过上下方向键修改数值，修改完成后，按下OK键；
11.风速数值修改完毕后，一直将光标移动至返回选项，按下OK键，
直至返回主界面；
12.本次温度参数设定操作完毕。
注：列间空调的风速设置需要将第五步中的风机“1”“2”“3”分别设置。
注：M1-ASD1460CW2U型空调设置风速选择min-speed CW(DF),max.CW(DF)设置最小和最大风速。
第八步

## Slide 16
控制方式设定
1.打开精密空调面板主界面；
2.按下精密空调右方向键，将光标移动至“配置”选项，按下OK键；
3.正确输入密码，按下OK键；
4.按下精密空调下方向键，将光标移动至“数值”选项界面，点击OK键；
5.按下精密空调下方向键，将光标移动至“air”选项界面，点击OK键；
6.按下精密空调下方向键，将光标移动至“控制方式”操作选项，按下OK键，选择“室内”选项。
7.本次设定操作完毕。
第一步
第三步
第四步
第五步
第二步

## Slide 17
cw阀门关闭温度设定
第一步
第二步
第五步
第三步
第四步
第六步

## Slide 18
第七步
cw阀门关闭温度设定
1.打开精密空调面板主界面；
2.按下精密空调右方向键，将光标移动至“操作”选项，按下OK键；
3.正确输入密码，按下OK键；
4.按下精密空调下方向键，将光标移动至“部件”选项界面，点击OK键；
5.按下精密空调下方向键，将光标移动至“制冷”选项界面，点击OK键；
6.按下精密空调下方向键，将光标移动至“阀门”选项界面，按下OK键；
7.按下精密空调下方向键，将光标移动至“1”选项界面（备注：数值“1”为1#cw水阀门，数值“2”为2#cw水阀门.），按下OK键；
8.按下精密空调下方向键，将光标移动至“GE-关闭”选项界面，按下OK键；
9.通过上下方向键修改数值，修改完成后，按下OK键；
10.cw水阀门关闭温度修改完毕后，一直将光标移动至返回选项，按下OK键，直至返回主界面；
11.本次设定操作完毕。

## Slide 19
CW阀门控制方式设定（A5-M1）
第一步
第二步
第五步
第三步
第四步
第六步

## Slide 20
CW阀门控制方式设定（A5-M1）
第七步
1.打开精密空调面板主界面；
2.按下精密空调右方向键，将光标移动至“配置”选项，按下OK键；
3.正确输入密码，按下OK键；
4.按下精密空调下方向键，将光标移动至“部件”选项界面，点击OK键；
5.按下精密空调下方向键，将光标移动至“cooling”选项界面，点击OK键；
6.按下精密空调下方向键，将光标移动至“阀门”选项界面，按下OK键；
7.按下精密空调下方向键，将光标移动至“cw-控制”选项界面，按下OK键；
8.按下精密空调下方向键，将光标移动至“mode”选项界面,按下OK键；
9.按下精密空调下方向键，将光标移动至“add up”选项界面(add up为1、2阀门一起控制；separate为1、2阀门分别控制)，按下OK键；
10.通过上下方向键修改选项，修改完成后，按下OK键；
11.cw水阀门关闭温度修改完毕后，一直将光标移动至返回选项，按下OK键，直至返回主界面；
12.本次设定操作完毕。

## Slide 21
01
培训目标
02
开机及关机操作
03
机组参数设定
04
工作状态查看
05
历史报警查看

## Slide 22
操作安全注意事项
序号 | 操作前准备工作及回退计划
1 | 操作前需现场确认设备具备操作条件；
2 | 经过相关领导及部门的变更审批流程；
3 | 通报监控室值班人员；
4 | 通报可能受到影响的机房用户部门。
5 | 穿戴必备的个人防护用品，包括长袖纯棉工作服、安全鞋、护目镜、防护手套；
6 | 操作前应保证现场整洁，避免影响人员操作。
7 | SOP程序文档；
8 | 操作过程中若发生异常，不可强行操作，应立即停止操作，对设备进行恢复或隔离。待查明问题并修复完成后方可继续按照标准操作程序进行操作。

## Slide 23
冷冻水进出水温度查询
返回 |  | 信息 |  | 操作 |  | 配置 | 
第一步
室内
21.5℃
50％
☀
 | Unit name | 1 | 11:21
返回 |  | 信息 |  |  |  |  | 
数值 | 
部件 | 
统计 | 
系统 | 
气流 |  |  | 
水 |  |  | 
返回 |  | 数值 |  |  |  |  | 
 | Unit name | 1 | 11:22
第二步
第三步
第四步
返回 |  | 水 |  |  |  |  | 
温度 |  | 
第五步
返回 |  | 水温 |  | 1 |  |  | 
进水温度 | 1 | 12.1
出水温度 | 1 | 16.5
进水温度 | 2 | *
出水温度 | 2 | *
设定值 | * | 18
设定值 | 修正 | 0
 | Unit name | 1 | 11:24
 | Unit name | 1 | 11:25
1.在主界面菜单下将光标移动至“信息”菜单选项；
2.按确认键进入“信息”菜单
3.在信息菜单界面下将光标移动至“数值”菜单选项；
4.按确认键进入“数值”菜单；
5.在数值菜单界面下将贯标移动至“温度”菜单选项；
6.按确认键进入“温度”菜单；
5.在数值菜单界面下将贯标移动至“水”菜单选项；
6.按确认键进入“水”菜单；
7.在温度菜单内上下移动光标可查冷冻水进/出水温度及其他数据；
8.查看结束后将光标移动至“返回”选项；
9.按确认键返回上级菜单，直至返回至主菜单界面；
10.本次操作完成。
 | Unit name | 1 | 11:23

## Slide 24
风机转速信息查询
返回 |  | 信息 |  | 操作 |  | 配置 | 
第一步
室内
21.5℃
50％
☀
 | Unit name | 1 | 11:21
返回 |  | 信息 |  |  |  |  | 
数值 | 
部件 | 
统计 | 
系统 | 
制冷 |  | 
气流 |  | 除湿
输入/出信号原始数据 |  | 
返回 |  | 部件 |  |  |  |  | 
 | Unit name | 1 | 11:22
第二步
第三步
第四步
返回 |  | 气流 |  |  |  |  | 
数量 |  | 风机 | 1
数量 |  | 气窗 | 0
风机 |  |  | 
第五步
返回 |  | 风机 |  |  |  |  | 
数量 |  | 1
 | 运行 | 速度
1 | -0- | 0％
 | Unit name | 1 | 11:24
 | Unit name | 1 | 11:25
1.在主界面菜单下将光标移动至“信息”菜单选项；
2.按确认键进入“信息”菜单
3.在信息菜单界面下将光标移动至“部件”菜单选项；
4.按确认键进入“部件”菜单；
5.在同级菜单界面下将贯标移动至“气流”菜单选项；
6.按确认键进入“气流”菜单；
5.在同级菜单界面下将贯标移动至“风机”菜单选项；
6.按确认键进入“风机”菜单；
7.在风机菜单内可查看风机运行风速；
8.查看结束后将光标移动至“返回”选项；
9.按确认键返回上级菜单，直至返回至主菜单界面；
10.本次操作完成。
注：M5-101/102空调三个风机分别显示风速。
 | Unit name | 1 | 11:23

## Slide 25
01
培训目标
02
开机及关机操作
03
机组参数设定
04
工作状态查看
05
历史报警查看

## Slide 26
操作安全注意事项
序号 | 操作前准备工作及回退计划
1 | 操作前需现场确认设备具备操作条件；
2 | 经过相关领导及部门的变更审批流程；
3 | 通报监控室值班人员；
4 | 通报可能受到影响的机房用户部门。
5 | 穿戴必备的个人防护用品，包括长袖纯棉工作服、安全鞋、护目镜、防护手套；
6 | 操作前应保证现场整洁，避免影响人员操作。
7 | SOP程序文档；
8 | 操作过程中若发生异常，不可强行操作，应立即停止操作，对设备进行恢复或隔离。待查明问题并修复完成后方可继续按照标准操作程序进行操作。

## Slide 27
历史报警查看
1.在主界面菜单下将光标移动至“信息”菜单选项；
2.按确认键进入“信息”菜单
3.在信息菜单界面下将光标移动至“统计”菜单选项；
4.按确认键进入“统计”菜单；
5.在同级菜单界面下将贯标移动至“事件记录”菜单选项；
6.按确认键进入“事件记录”菜单；
7.在事件记录菜单内可查看历史报警及操作记录；
8.查看结束后将贯标移动至“返回”选项；
9.按确认键返回上级菜单，直至返回至主菜单界面；
10.本次操作完成。
第一步
返回 |  | 信息 |  | 操作 |  | 配置 | 
室内
21.5℃
50％
☀
 | Unit name | 1 | 11:20
第二步
数值 | 
部件 | 
统计 | 
系统 | 
 | Unit name | 1 | 11:20
返回 |  | 信息 |  |  |  |  | 
第三步
数据记录 |  | 室内温度
数据记录 |  | 室内温度
事件记录 |  | 
运行时间 |  | 
返回 |  | 统计 |  |  |  |  | 
 | Unit name | 1 | 11:20
 | Unit name | 1 | 11:20
 | Unit name | 1 | 11:20
返回 |  | 事件记录 |  |  |  | 
事件 | 03/01 | 09:50
事件 | 03/01 | 09:50
事件 | 03/01 | 09:50
事件 | 03/01 | 09:50
事件 | 03/01 | 09:50
第四步
事件 |  | M | d | h | min