## Slide 1
威乐水泵维护操作培训
培训讲师：
培训日期：

## Slide 2
01
培训目标及培训要求
02
安全保障、工具、备件要求及回退计划
03
维护操作步骤

## Slide 3
培训目标及培训要求
培训目标
本课程针对润泽科技数据中心运维团队，暖通系统运维全职人员进行，旨在使相关人员掌握威乐水泵系统月度、季度维护保养的操作流程以及安全注意事项等内容，以进一步提高润泽科技数据中心运维人员维护操作水平。
培训要求
该课程考核合格分数线为80分， 参训人员需要掌握威乐水泵系统工具及备件、相关操作步骤、安全注意事项等内容，确保维护操作人员熟知熟会。
Notes: 培训的目的是提高运维工程师的维护水平，掌握设备保养的操作流程以及安全注意事项使设备在更稳定、更高效、更节能的状态下运行，本课程及格线80分。

## Slide 4
01
培训目标及培训要求
02
安全保障、工具、备件要求及回退计划
03
维护操作步骤
Notes: 课程内容包括：安全保障、工具、备件要求及回退计划、维护操作步骤等内容

## Slide 5
先提条件及安全保障工作
序号 | 准备工作及回退计划
1 | 经过相关领导及部门的变更审批流程；
2 | 通报ECC监控室及基础设施监控室值班人员；
3 | 通报可能受到影响的机房用户；
4 | 穿戴必备的个人防护用品，包括长袖纯棉工作服、安全鞋、护目镜、防护手套；
5 | 维护工作应至少2人配合进行，互相监护；
6 | 相关技术措施已准备完毕。
Notes: 该做的领导变更审批流程，要领导通过审批。然后通报受影响的相关人员（停机前要告知监控值班人员），同时要考虑受影响的区域，一个模块机房，你要检修精密空调，你要意识到这个区域是由几台精密空调制冷的，你要维修保养的这台处于停机状态，是否会造成这个区域温度的较大变化。防护用品的穿戴要求是“一戴”,“二系”,“三紧”，“一戴”：戴好安全帽；“二系”：帽带，鞋带要系紧；“三紧”：工作服的袖口，领口和下摆要扣紧。维护工作应至少2人配合进行，为什么要两人，例如：你要在高处作业，使用梯子需要有专人扶梯监护。原来我在酒店时，一个老师傅巡检时发现，一台空调机组送风段（机组里有电机的区域），地面上有水，他拿着手电钻进机组查看挡水板，看看水从哪来的。电机突然启动，检修门从里侧推不开，快下班了，不见人回来，发现工具箱，停机后人出来，有点虚脱了。

## Slide 6
工具、备件要求及回退计划
序号 | 准备工作及回退计划
1 | MOP程序文档及维护记录表；
2 | 手动工具类，包括“十”字螺丝批组1套、“一”字螺丝批组1套、套筒扳手组1套、扳手组1套、钳子组1套、内六角一套、油枪；
3 | 检测仪器仪表，钳形电流表1块、点温仪1块、温湿度仪1块；
4 | 维护备件及耗材，过滤网；
5 | 卫生清洁工具，干抹布、软毛刷、真空吸尘器、转用清洗工具等卫生清洁工具；
6 | 安全防护类，LOTO锁具、警示牌；
7 | 维护作业过程中若发生异常，不可强行操作，应立即停止操作，对设备问题进行讨论、判定，采取恢复回退操作或隔离措施，待查明问题并修复完成后方可继续按照标准操作程序进行操作。
Notes: 工具还包括水清洗水泵、翅片梳等工具。

## Slide 7
工具、备件要求及回退计划
备件
Notes: 工具还包括水清洗水泵、翅片梳等工具。

## Slide 8
工具、备件要求及回退计划
备件
Notes: 工具还包括水清洗水泵、翅片梳等工具。

## Slide 9
01
培训目标及培训要求
02
安全保障、工具、备件要求及回退计划
03
维护保养操作
04
故障分析及排除表

## Slide 10
水泵的日常维护及保养
维护与保养
Notes: 首先确认设备编号是否与变更审批流程上的设备相对应。温湿度计测量机房环境温度及湿度是否在设计温、湿度范围内。

## Slide 11
水泵的日常维护及保养
维护与保养
Notes: 首先确认设备编号是否与变更审批流程上的设备相对应。温湿度计测量机房环境温度及湿度是否在设计温、湿度范围内。

## Slide 12
水泵的日常维护及保养
维护与保养
Notes: 首先确认设备编号是否与变更审批流程上的设备相对应。温湿度计测量机房环境温度及湿度是否在设计温、湿度范围内。

## Slide 13
水泵的日常维护及保养
维护与保养
Notes: 首先确认设备编号是否与变更审批流程上的设备相对应。温湿度计测量机房环境温度及湿度是否在设计温、湿度范围内。

## Slide 14
水泵的日常维护及保养
维护与保养
Notes: 首先确认设备编号是否与变更审批流程上的设备相对应。温湿度计测量机房环境温度及湿度是否在设计温、湿度范围内。

## Slide 15
水泵的日常维护及保养
维护与保养
注：水泵运行5000小时或者半年，加入润滑油，每次加注润滑油15下，每下6克。
Notes: 首先确认设备编号是否与变更审批流程上的设备相对应。温湿度计测量机房环境温度及湿度是否在设计温、湿度范围内。

## Slide 16
水泵的日常维护及保养
维护与保养
Notes: 首先确认设备编号是否与变更审批流程上的设备相对应。温湿度计测量机房环境温度及湿度是否在设计温、湿度范围内。

## Slide 17
01
培训目标及培训要求
02
安全保障、工具、备件要求及回退计划
03
维护保养操作
04
故障分析及排除表

## Slide 18
水泵的故障分析及排除表
17
故障分析及排除表

## Slide 19
水泵的故障分析及排除表
18
故障分析及排除表

## Slide 20
水泵的故障分析及排除表
19
故障分析及排除表

## Slide 21
水泵的故障分析及排除表
20
故障分析及排除表

## Slide 22
水泵的故障分析及排除表
21
故障分析及排除表