## Slide 1
特灵冷机-CVHG1100-冷水机组维护保养培训
培训讲师：
培训日期：

## Slide 2
01
培训目标及培训要求
02
特冷冷机-CVHG1100-厂家维护保养
03
特灵冷机-CVHG1100-例行维护
1、常规保养
2、年度保养

## Slide 3
培训目标及培训要求
培训目的:
本课程针对润泽科技数据中心运维团队，暖通系统运维全职人员进行，旨在使相关人员掌握特灵冷机-CVHG1100-冷水机组系统维护操作流程以及安全注意事项等内容，以进一步提高润泽科技数据中心运维人员安全操作水平。
培训要求:
该课程考核合格分数线为80分， 参训人员需要掌握特灵冷机-CVHG1100-冷水机组系统维护操作流程以及安全注意事项，能够按照标准维护操作程序，进行冷水机组的例行维护保养。

## Slide 4
01
培训目标及培训要求
02
特冷冷机-CVHG1100-厂家维护保养
03
特灵冷机-CVHG1100-例行维护
1、常规保养
2、年度保养

## Slide 5
特灵冷机-CVHG1100-厂家维护保养
序号 | 准备工作及回退计划
1 | 经过相关领导及部门的变更审批流程；
2 | 通报基础设施监控室值班人员；
3 | 穿戴必备的个人防护用品，相关安全技术措施已准备完毕，应至少2人配合进行，互相监护；
4 | MOP程序文档及维护记录表；
5 | 安全防护用品，包括长袖纯棉工作服、护目镜、安全鞋；
6 | 厂家配备专业维护保养工具：
7 | 随工人员：如遇紧急情况可进行放冷操作：
8 | 维护作业过程中若发生异常，不可强行操作，应立即停止操作，对设备问题进行讨论、判定，采取恢复回退操作或隔离措施，待查明问题并修复完成后方可继续按照标准操作程序进行操作。

## Slide 6
特灵冷机-CVHG1100-厂家维护保养-常规保养
序号 | 压缩机马达
1 | 检测及收紧所有马达电源端子。
2 | 检测马达线圈温度传感器欧姆值。
3 | 马达线阻之绝缘阻抗测试。
序号 | 马达启动控制箱
1 | 收紧所有电源端子。
2 | 对马达启动箱除垢。
序号 | 润滑系统
1 | 检查油槽油位是否正常。
2 | 收紧油泵马达电源端子。
3 | 检查及除垢处理。

## Slide 7
特灵冷机-CVHG1100-厂家维护保养-常规保养
序号 | 控制及保护电路
1 | 润滑所有导叶之连杆及传动部分。
2 | 检查及调整导叶马达。
序号 | 冷凝器及蒸发器
1 | 检查水及冷媒之温差。
序号 | 冷凝器及蒸发器
1 | 检测冷媒系统是否有漏点。
2 | 检测不正常噪音，振动及高温。
3 | 检测及报告损坏之表计。
4 | 从视窗检视压缩机油位是否正常。
5 | 运转主机，检查及报告其操作状况。

## Slide 8
特灵冷机-CVHG1100-厂家维护保养-年度保养
序号 | 压缩机马达
1 | 检测及收紧所有马达电源端子。
2 | 检测马达线圈温度传感器欧姆值。
3 | 马达线阻之绝缘阻抗测试。
序号 | 马达启动控制箱
1 | 收紧所有电源端子。
2 | 检测马达启动器的所有其他装置。
3 | 检测各接触器线路端子。
4 | 对马达启动箱除垢。
5 | 检测马达接线端子温度。
6 | 检测各接触器接点。
7 | 清洁各接触器接点。

## Slide 9
特灵冷机-CVHG1100-厂家维护保养-年度保养
序号 | 润滑系统
1 | 更换压缩机润滑油（每台需7.5加仑）
2 | 检测油槽油位是否正常（运转中）
3 | 更换压缩机油过滤器。
4 | 检测油温控制传感器。
5 | 收紧油泵马达电源端子。
6 | 记录马达运转电流。
7 | 检测油泵马达绕阻。
8 | 检测马达线圈内阻。
9 | 检测及除垢处理。

## Slide 10
特灵冷机-CVHG1100-厂家维护保养-年度保养
序号 | 控制及保护电路
1 | 检测及校正低温传感器。
2 | 检测及调整油压调节阀。
3 | 检测油压转换器。
4 | 检测及调整Guide Vane步进马达。
5 | 润滑所有Guide Vane连杆及传动部分。
6 | 检测冷却水及冰水温度传感器。
7 | 检测及调整冷却水及冷冻水流量开关。
8 | 校正及调整主机设定参数

## Slide 11
特灵冷机-CVHG1100-厂家维护保养-年度保养
序号 | 抽气系统
1 | 检测及校正低温传感器。
2 | 检测及调整油压调节阀。
3 | 检测油压转换器。
4 | 检测及调整Guide Vane步进马达。
5 | 润滑所有Guide Vane连杆及传动部分。
6 | 检测冷却水及冰水温度传感器。
序号 | 冷凝器
1 | 检测水及冷媒温差
2 | 检测冷媒饱和温度传感器

## Slide 12
特灵冷机-CVHG1100-厂家维护保养-年度保养
序号 | 开机运转测试
1 | 检测马达线圈温度传感器。
2 | 油槽视窗油位是否正常。
3 | 从视窗检测抽气回收马达。
4 | 若有水分将其排除。
5 | 检测不正常值噪音，振动及高温。
6 | 检测及报告损坏之零件。
7 | 检测及报告其操作状况。
序号 | 蒸发器
1 | 检测水及冷媒温差。
2 | 检测校正冷媒饱和温度传感器。

## Slide 13
特灵冷机-CVHG1100-厂家维护保养-年度保养
序号 | 开机运转测试
1 | 检测马达线圈温度传感器。
2 | 油槽视窗油位是否正常。
3 | 从视窗检测抽气回收马达。
4 | 若有水分将其排除。
5 | 检测不正常值噪音，振动及高温。
6 | 检测及报告损坏之零件。
7 | 检测及报告其操作状况。
序号 | 蒸发器
1 | 检测水及冷媒温差。
2 | 检测校正冷媒饱和温度传感器。

## Slide 14
01
培训目标及培训要求
02
特冷冷机-CVHG1100-厂家维护保养
03
特灵冷机-CVHG1100-例行维护
1、常规保养
2、年度保养

## Slide 15
特灵冷机-CVHG1100-例行维护
序号 | 准备工作及回退计划
1 | 经过相关领导及部门的变更审批流程；
2 | 通报基础设施监控室值班人员；
3 | 穿戴必备的个人防护用品，相关安全技术措施已准备完毕，应至少2人配合进行，互相监护；
4 | MOP程序文档及维护记录表；
5 | 安全防护用品，包括长袖工作服、护目镜、安全鞋；
6 | 厂家配备专业维护保养工具：
7 | 随工人员：如遇紧急情况可进行放冷操作：
8 | 维护作业过程中若发生异常，不可强行操作，应立即停止操作，对设备问题进行讨论、判定，采取恢复回退操作或隔离措施，待查明问题并修复完成后方可继续按照标准操作程序进行操作。

## Slide 16
特灵冷机-CVHG1100-例行维护
序号 | 开机运转测试
1 | 检查油压差
2 | 检查油温
3 | 蒸发器趋近温度
4 | 蒸发器制冷剂压力
5 | 冷凝器趋近温度
6 | 冷凝器制冷剂压力
7 | 检查冷机油位
8 | 冷机外部除尘