## Slide 1
数据中心例行巡检培训
培训讲师：
培训日期：

## Slide 2
01
培训目标及要求
02
巡检实施方式
03
巡检工作要求
04
巡检表讲解

## Slide 3
培训目标及培训要求
培训目的
本课程针对联想北研数据中心基础设施运维团队全职人员进行，旨在使相关人员掌握机房巡检相关规范及要点，以有效降低、规避数据中心运行风险，提高数据中心运行的稳定性、可靠性。
培训要求
该课程考核合格分数线为80分， 参训人员需要掌握数据中心巡检对时间要求、路线要求及巡检内容要点，并能够按照要求格式正确填写巡检记录表，对巡检记录进行规范存档。

## Slide 4
01
培训目标及要求
02
巡检实施方式
03
巡检工作要求
04
巡检表讲解

## Slide 5
巡检实施方式
序号 | 巡检时间 | 巡检类型 | 巡检区域 | 备注
1 | 9：30 | 深度巡检 | 机房区域、电力室区域、制冷机房区域 | 
2 | 14：00 | 深度巡检 | 机房区域、电力室区域、制冷机房区域 | 
3 | 19：30 | 深度巡检 | 机房区域、电力室区域、制冷机房区域 | 
4 | 00：30 | 深度巡检 | 机房区域、电力室区域、制冷机房区域 | 
5 | 4：30 | 深度巡检 | 机房区域、电力室区域、制冷机房区域 | 

## Slide 6
01
培训目标及要求
02
巡检实施方式
03
巡检工作要求
04
巡检表讲解

## Slide 7
巡检工作要求
  巡检人员
数据中心现场巡检人员需要具备相关专业证照及专业培训的合格人员，巡检人员须熟悉现场设备运行状态和设备的操作方法；
巡检过程
数据中心各机房巡检过程中巡检人员应注意力集中，不可从事与设备巡检无关事宜，巡检人员应严格按照规定巡检路线、巡检内容和要求进行巡检工作。

## Slide 8
巡检工作要求
  巡检表填写
值班人员应认真填写巡检表格，巡检表格应格式统一、内容准确、字迹清晰。具体要求如下：
  巡检表格不得有空白项，无巡检内容区域应用“\”划掉，备注无内容 的应填写“无”；
  巡检人员应保证巡检内容的准确性，同一张巡检表格中不得出现2处以上的修改、涂改痕迹；
  巡检表中环境及状态等判定巡检结论，应使用“√”进行勾选，若巡检项中有异常情况，应在备注栏中进行说明。

## Slide 9
巡检工作要求
  巡检表存档
巡检表格应和交接班记录一起与接班人员进行交接，巡检记录应由专人负责保管，保存期为2年。
巡检记录审核
巡检表作为基础设施重要的运行记录内容，由接班人对上一班次的巡检内容进行审核，此外所有存档巡检记录表需主管进行审核签字。

## Slide 10
巡检工作要求
  巡检方法
运维人员对基础设施进行例行巡检时应应通过设备状态指示、设备周边环境等因素的变化来判断设备状态，及时发现设备运行问题。基本巡检原则遵循如下方法：
  听：倾听设备运行的声音是否正常，有无因设备机械问题导致的异响或设备报警导致的异响；
  看：观察设备外观有无异常如，设备破损、指示灯状态异常，有无小动物运动痕迹、漏水现象；
  嗅：嗅识设备所在区域中有无因高温导致的异常气味或设备泄露导致的异常气味 ；
  查：检查设备运行参数是否正常，有无异常状态或报警信息；；
  测：用仪器仪表检查环境温湿度、设备温度及设备运行参数等数值是否正常；
  记：记录设备运行参数，及时掌握设备运行状况，发现设备异常情况，并做好应急处理工作。

## Slide 11
巡检工作要求
  巡检路线-一层

## Slide 12
巡检工作要求
  巡检路线-2-4层

## Slide 13
01
培训目标及要求
02
巡检实施方式
03
巡检工作要求
04
巡检表讲解

## Slide 14
巡检表讲解
抄表人： 日期： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M2高压配电巡检表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
检查项目内容 | A1-02 | A1-04 | A1-05 | A1-06 | A1-07 | A1-08 | A1-09 | A1-10 | A1-12 | A1-13 | A1-14 | A1-15 | A1-16 | A1-17 | A1-19
 | 受电 | 油机 | 二层A1变 | 二层A2变 | 三层A1变 | 一层IT B路 | 2号冷机 | 联络柜 | 1号冷机 | 一层BB2变 | 三层B1变 | 二层B2变 | 二层B1变 | 油机 | 受电
进线电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
进线电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
检查项目内容 | A2-02 | A2-04 | A2-05 | A2-06 | A2-07 | A2-08 | A2-09 | A1-10 | A2-12 | A2-13 | A2-14 | A2-15 | A2-16 | A2-17 | A2-18
 | 受电 | 油机 | 四层A1变 | 四层A2变 | 三层A2变 | 一层ZB1变 | 4号冷机 | 联络柜 | 3号冷机 | 一层IT A路 | 三层B2变 | 四层B2变 | 四层B1变 | 油机 | 受电
进线电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
进线电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2数据中心高压巡检表格

## Slide 15
巡检表讲解
A2数据中心变压器巡检表格
设备位置 | 电压 |  |  | 电流 |  |  |  | 设备位置 | 电压 |  |  | 电流 |  |  | 温度
一层 BB1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 一层 BB2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
一层 ZB1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 一层 ZB2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
一层ITA变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 一层ITB变压器 |  |  |  |  |  |  | 
二层 A1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 二层 A2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
二层 B1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 二层 B2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
三层 A1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 三层 A2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
三层 B1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 三层 B2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
四层 A1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 四层 A2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
四层 B1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 四层 B2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
设备位置 | 电压 |  |  | 电流 |  |  |  | 设备位置 | 电压 |  |  | 电流 |  |  | 温度
一层 BB1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 一层 BB2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
一层 ZB1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 一层 ZB2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
一层ITA变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 一层ITB变压器 |  |  |  |  |  |  | 
二层 A1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 二层 A2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
二层 B1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 二层 B2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
三层 A1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 三层 A2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
三层 B1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 三层 B2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
四层 A1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 四层 A2变压器 |  |  |  |  |  |  | 
四层 B1变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 四层 B2变压器 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16
巡检表讲解
A2数据中心UPS巡检表格
设备位置 | 设备编号 | 输入电压（V) |  |  | 输出电流（A） |  |  | 输出电压（V) |  |  | 输出电流（A） |  |  | 负载率 | 电池电压
一层 南电力室 | UPS-A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UPS-A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
一层 北电力室 | UPS-B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UPS-B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
一层IT电力室 | UPS-A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UPS-A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UPS-A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UPS-A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UPS-B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UPS-B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UPS-B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UPS-B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
巡检表讲解
机组编号 | 机组外观 | 有无漏水/油 | 机油位 | 燃油位 | 电池电压(V) | 显示面板 | 机组有无报警 | 管道和阀门 | 机组状态 | 电加热状态 | 1 |  | 
1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发电机巡检注意事项 1、机组外观确认无磨损或无其他可能引发故障的情况； 2、防冻液应确认无漏液现象； 3、机油应确认无漏油现象； 4、燃油应确认无漏油现象； 5、显示面板应正常； 6、机组应确认无报警； 7、供水、供油管道应查看有无泄漏； 8、机组状态需确认油机处于自动、手动或停机状态； 9、处于自动状态的机组加热器(冬季)应正常工作； 10、实际状态：正常（√），异常（X） |  | 
2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
.M2柴油发电机巡检表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
机组编号 | 机组外观 | 有无漏水/油 | 机油位 | 燃油位 | 电池电压(V) | 显示面板 | 机组有无报警 | 管道和阀门 | 机组状态 | 电加热状态 | 发电机巡检注意事项 1、机组外观确认无磨损或无其他可能引发故障的情况； 2、防冻液应确认无漏液现象； 3、机油应确认无漏油现象； 4、燃油应确认无漏油现象； 5、显示面板应正常； 6、机组应确认无报警； 7、供水、供油管道应查看有无泄漏； 8、机组状态需确认油机处于自动、手动或停机状态； 9、处于自动状态的机组加热器(冬季)应正常工作； 10、实际状态：正常（√），异常（X） |  | 
1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2数据中心柴油发电机巡检表格

## Slide 18
巡检表讲解
M2冷站设备参数记录 |  |  |  |  |  |  |  | 
水冷机组水泵编号 | 电压(V) | 电流(A) | 出水压力(MPa) |  | 回水压 力(MPa) | 漏水 | 异响 | 
M2-冷却1# |  |  |  |  |  |  |  | 
M2-冷却2# |  |  |  |  |  |  |  | 
M2-冷却3# |  |  |  |  |  |  |  | 
M2-冷却4# |  |  |  |  |  |  |  | 
M2-冷冻一次1# |  |  |  |  |  |  |  | 
M2-冷冻一次2# |  |  |  |  |  |  |  | 
M2-冷冻一次3# |  |  |  |  |  |  |  | 
M2-冷冻一次4# |  |  |  |  |  |  |  | 
M2-冷冻二次1# |  |  |  |  |  |  |  | 
M2-冷冻二次2# |  |  |  |  |  |  |  | 
M2-冷冻二次3# |  |  |  |  |  |  |  | 
M2-冷冻二次4# |  |  |  |  |  |  |  | 
补水系统 | 出水压力 | 漏水 | 水位 | 异响 | 空调水池 |  |  | 
冷冻水补水系统1# |  |  |  |  | 补水泵状态 | 无负压状态 | 水位 | 渗漏
冷冻水补水系统2# |  |  |  |  |  |  |  | 
冷却塔编号 | 运行方式 | 风机运行 | 渗漏 | 水位 | 1#风机频率 | 2#风机频率 | 3#风机频率 | 4#风机频率
1 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  | 
水冷特灵冷机编号 | 设定出水温度℃ | 冷冻水进水温℃ | 冷冻水出水温℃ | 冷却水进℃ | 冷却水出水（℃） | 油压差 | 油温℃ | 电流
1 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  | 
A2数据中心冷冻机房巡检表格

## Slide 19
巡检表讲解
A2暖通巡检参数记录表（M2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
时间 : 年 月 日 时 巡检人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
设备编号 | 温度 | 湿度 | 设备编号 | 温度 | 湿度 | 设备编号 | 温度 | 湿度 | 设备编号 | 温度 | 湿度
M2-1A-A1# |  |  | M2-2D-A1# |  |  | M2-3D-A3# |  |  | M2-4E-01# |  | 
M2-1A-A2# |  |  | M2-2D-A2# |  |  | M2-3D-A4# |  |  | M2-4E-02# |  | 
M2-1A-A3# |  |  | M2-2D-A3# |  |  | M2-3D-A5# |  |  | M2-4E-03# |  | 
M2-1A-A4# |  |  | M2-2D-A4# |  |  | M2-3D-A6# |  |  | M2-4E-04# |  | 
M2-1A-A5# |  |  | M2-2D-A5# |  |  | M2-3D-B1# |  |  | M2-4E-05# |  | 
M2-1A-B1# |  |  | M2-2D-A6# |  |  | M2-3D-B2# |  |  | M2-4E-06# |  | 
M2-1A-B2# |  |  | M2-2D-B1# |  |  | M2-3D-B3# |  |  | M2-4E-07# |  | 
M2-1A-B3# |  |  | M2-2D-B2# |  |  | M2-3D-B4# |  |  | M2-4E-08# |  | 
M2-1A-B4# |  |  | M2-2D-B3# |  |  | M2-3D-B5# |  |  | M2高压室-01 |  | 
M2-1A-B5# |  |  | M2-2D-B4# |  |  | M2-3D-B6# |  |  | M2高压室-02 |  | 
M2-1B-A1# |  |  | M2-2D-B5# |  |  | M2-4A-A1# |  |  | M2高压室-03 |  | 
M2-1B-A2# |  |  | M2-2D-B6# |  |  | M2-4A-A2# |  |  | M2高压室-04 |  | 
M2-1B-A3# |  |  | M2-2E-01# |  |  | M2-4A-A3# |  |  | M2一层IT-01 |  | 
M2-1B-A4# |  |  | M2-2E-02# |  |  | M2-4A-A4# |  |  | M2一层IT-02 |  | 
M2-1B-A5# |  |  | M2-2E-03# |  |  | M2-4A-B1# |  |  | M2一层IT-03 |  | 
M2-1B-A6# |  |  | M2-2E-04# |  |  | M2-4A-B2# |  |  | M2空调UPS-01 |  | 
M2-1B-B1# |  |  | M2-2E-05# |  |  | M2-4A-B3# |  |  | M2空调UPS-02 |  | 
M2-1B-B2# |  |  | M2-2E-06# |  |  | M2-4A-B4# |  |  | M2空调UPS-03 |  | 
M2-1B-B3# |  |  | M2-2E-07# |  |  | M2-4B-A1# |  |  | M2冷站-01 |  | 
M2-1B-B4# |  |  | M2-2E-08# |  |  | M2-4B-A2# |  |  | M2冷站-02 |  | 
M2-1B-B5# |  |  | M2-3A-A1# |  |  | M2-4B-A3# |  |  | M2-2A-01电 |  | 
M2-1B-B6# |  |  | M2-3A-A2# |  |  | M2-4B-A4# |  |  | M2-2A-02电 |  | 
M2-2A-A1# |  |  | M2-3A-A3# |  |  | M2-4B-A5# |  |  | M2-2A-03电 |  | 
M2-2A-A2# |  |  | M2-3A-A4# |  |  | M2-4B-B1# |  |  | M2-2A-04电 |  | 
M2-2A-A3# |  |  | M2-3A-B1# |  |  | M2-4B-B2# |  |  | M2-2A-05电 |  | 
M2-2A-A4# |  |  | M2-3A-B2# |  |  | M2-4B-B3# |  |  | M2-2B-01电 |  | 
M2-2A-B1# |  |  | M2-3A-B3# |  |  | M2-4B-B4# |  |  | M2-2B-02电 |  | 
M2-2A-B2# |  |  | M2-3A-B4# |  |  | M2-4B-B5# |  |  | M2-2B-03电 |  | 
M2-2A-B3# |  |  | M2-3B-A1# |  |  | M2-4C-A1# |  |  | M2-2B-04电 |  | 
M2-2A-B4# |  |  | M2-3B-A2# |  |  | M2-4C-A2# |  |  | M2-2B-05电 |  | 
M2-2B-A1# |  |  | M2-3B-A3# |  |  | M2-4C-A3# |  |  | M2-3A-01电 |  | 
M2-2B-A2# |  |  | M2-3B-A4# |  |  | M2-4C-A4# |  |  | M2-3A-02电 |  | 
M2-2B-A3# |  |  | M2-3B-A5# |  |  | M2-4C-A5# |  |  | M2-3A-03电 |  | 
M2-2B-A4# |  |  | M2-3B-B1# |  |  | M2-4C-B1# |  |  | M2-3A-04电 |  | 
M2-2B-A5# |  |  | M2-3B-B2# |  |  | M2-4C-B2# |  |  | M2-3A-05电 |  | 
M2-2B-B1# |  |  | M2-3B-B3# |  |  | M2-4C-B3# |  |  | M2-3B-01电 |  | 
M2-2B-B2# |  |  | M2-3B-B4# |  |  | M2-4C-B4# |  |  | M2-3B-02电 |  | 
M2-2B-B3# |  |  | M2-3B-B5# |  |  | M2-4C-B5# |  |  | M2-3B-03电 |  | 
M2-2B-B4# |  |  | M2-3C-A1# |  |  | M2-4D-A1# |  |  | M2-3B-04电 |  | 
M2-2B-B5# |  |  | M2-3C-A2# |  |  | M2-4D-A2# |  |  | M2-3B-05电 |  | 
M2-2C-A1# |  |  | M2-3C-A3# |  |  | M2-4D-A3# |  |  | M2-4A-01电 |  | 
M2-2C-A2# |  |  | M2-3C-A4# |  |  | M2-4D-A4# |  |  | M2-4A-02电 |  | 
M2-2C-A3# |  |  | M2-3C-A5# |  |  | M2-4D-A5# |  |  | M2-4A-03电 |  | 
M2-2C-A4# |  |  | M2-3C-B1# |  |  | M2-4D-A6# |  |  | M2-4A-04电 |  | 
M2-2C-A5# |  |  | M2-3C-B2# |  |  | M2-4D-B1# |  |  | M2-4A-05电 |  | 
M2-2C-B1# |  |  | M2-3C-B3# |  |  | M2-4D-B2# |  |  | M2-4B-01电 |  | 
M2-2C-B2# |  |  | M2-3C-B4# |  |  | M2-4D-B3# |  |  | M2-4B-02电 |  | 
M2-2C-B3# |  |  | M2-3C-B5# |  |  | M2-4D-B4# |  |  | M2-4B-03电 |  | 
M2-2C-B4# |  |  | M2-3D-A1# |  |  | M2-4D-B5# |  |  | M2-4B-04电 |  | 
M2-2C-B5# |  |  | M2-3D-A2# |  |  | M2-4D-B6# |  |  | M2-4B-05电 |  | 
A2数据中心冷冻机房巡检表格