## 强电专业维保计划
润泽数据中心2019年A1工作计划--强电专业
项目 | 工作类别 | 工作内容 | 位 置 | 维保实施方 | 周期 | 类别 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
保养 | UPS电池 | 1.充放电测试 2.电池表面清扫 3.检查电池接线端子是否紧固 4.单节电池内阻电压检测 | 一至四层电池间 | 自行 | 2次/年 | 维护 模组 | 2月 7: M1; 2月 8: M1; 2月 9: M4; 3月 10: M2; 3月 11: M2; 3月 12: M3; 5月 22: M4; 6月 25: M3; 8月 32: M1; 8月 33: M1; 8月 35: M4; 9月 36: M2; 9月 37: M2; 9月 38: M3; 11月 48: M4; 12月 51: M3
实施 情况
| UPS配电柜（箱） | 1.清扫柜内、柜外卫生 2.热成像扫描连接母线螺丝有无过热现象 3.二次线紧固 | 各UPS配电室 | 自行 | 1次/年 | 维护 模组 | 1月 5: M3; 3月 13: M2; 4月 16: M4; 12月 49: M1
实施 情况
| UPS设备 | 1.内部清洁 2.检查电子元器件 3.测量容抗 4.切换功能测试 | 各UPS配电室 | 厂家 | 4次/年 | 维护 模组 | 3月 11: M1; 4月 15: M2; 4月 16: M3; 4月 17: M4; 6月 25: M1; 7月 28: M2; 7月 29: M3; 7月 30: M4; 9月 39: M1; 10月 42: M2; 10月 43: M3; 10月 44: M4; 12月 51: M1
实施 情况
| 高压柜 | 1.清扫柜内、柜外卫生 3.二次线紧固检查 4.检查绝缘部分有无破碎、裂纹以及爬电痕迹。 5. 检查操作机构和传动装置是否完好，操作是否灵活 | 开闭站、一层高压配电室 | 自行 | 1次/年 | 维护 模组 | 4月 15: M3 M2 M1; 8月 33: M4
实施 情况
| 直流屏 | 1.清扫柜内、柜外卫生 2.二次线紧固 3.电池表面清扫 4.电池连接线紧固 | 开闭站、一层直流屏控制配电室 | 自行 | 2次/年 | 维护 模组 | 1月 1: M2; 3月 12: M4 M3 M1; 7月 27: M2; 9月 39: M4 M3
实施 情况
| 变压器、隔离柜 | 1.清扫卫生 2.热成像扫描变压器内部温度 3.变压器控制箱试验检查 4.变压器风扇试验 | 各变压器配电室 | 自行 | 1次/年 | 维护 模组 | 4月 15: M3 M1; 5月 19: M2; 8月 33: M4
实施 情况
| 柴油发电机保养 | 更换主要易损部件及冷却液 | 柴油发电机集装箱区域 | 厂家 | 1次/年 | 维护 模组 | 9月 37: M4 M3 M2 M1
实施 情况
| 柴油发电机测试 | 空载启动测试（带载用D表示）检查机油液位、水箱水位、充电机及蓄电池状态，水加热系统工作状态以及对各分系统进行检查 | 柴油发电机集装箱区域 | 自行 | 2次/月 | 维护 模组 | bar: 1月 1 to 12月 52
实施 情况
| 柴发配电柜 | 检查各连接部位、轴承等 | 柴油发电机集装箱区域输出柜 | 厂家 | 4次/年 | 维护 模组 | 3月 11: M4 M3 M2 M1; 5月 21: M4 M3 M2 M1; 9月 36: M4 M3 M2 M1; 12月 50: M4 M3 M2 M1
实施 情况
| 配电室低压柜 | 1.清扫柜内、外卫生 2.热成像扫描母线连接处及接线螺栓有无松动发热现象 3.二次线紧固 4.开关通断是否灵活 | 各配电室低压系统 | 自行 | 2次/年 | 维护 模组 | 1月 3: M4 M1; 1月 4: M4 M1; 2月 7: M2; 2月 8: M2; 3月 12: M3; 3月 13: M3; 6月 24: M4 M1; 6月 25: M4 M1; 8月 33: M3 M2; 8月 34: M3 M2
实施 情况
| 防雷系统紧固、除锈 | 1.避雷带连接处有无锈蚀 2.紧固连接螺丝 3.避雷模块检查 | 各建筑屋面防雷网 | 自行 | 1次/年 | 维护 模组 | 4月 16: M4 M3 M2 M1
实施 情况
| 照明配电箱 | 1.清扫配电箱内、外卫生 2.紧固连接母线 3.二次线紧固 | 区域内所有出线配电箱 | 自行 | 1次/年 | 维护 模组 | 5月 21: M4 M3 M2; 6月 23: M1; 11月 47: M5
实施 情况
| 机房列头柜（及单元柜） | 1.清扫配电柜内、外卫生 2.紧固连接母线 3.二次线紧固 | 各机房单元配电柜 | 自行 | 1次/年 | 维护 模组 | 8月 33: M4 M3 M2 M1
实施 情况
| EPS | 1.清扫配电柜内、外卫生 2.紧固连接母线 3.二次线紧固 4.电池接线紧固 5.清洁电池表面 6.市电与逆变供电切换试验 | 一层、二层EPS应急配电箱 | 自行 | 1次/年 | 维护 模组 | bar: 1月 1 to 12月 52
实施 情况
检测 | 防雷检测 | 根据国家规定由专业检测机构对建筑物防雷接地系统进行全方位检测 | 大楼楼顶防雷网 | 厂家 | 1次/年 | 维护 模组 | 5月 20: M4 M3 M2 M1
实施 情况
| 供电预防性试验 | 对高压设备绝缘及耐压进行全方位检测对保护装置校验 | 开闭站、一层高压配电室 | 厂家 | 1次/年 | 维护 模组 | 4月 17: M4 M3 M2; 11月 46: M1
实施 情况
| 绝缘用具检测 | 对绝缘工作用具进行安全检测需有合格证件 |  | 厂家 | 1次/年 | 维护 模组 | 7月 29: M4 M3 M2 M1
实施 情况

## 强电专业培训计划
2019年强电专业设备培训计划
培训类别 | 周期 | 课程设置 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
10KV配电 | 2次/年 | 1、供电逻辑 2、10KV设备介绍 3、日常巡检注意事项； 4、维护标准 | bar: 1月 3; 7月 30
变压器 | 1次/年 | 1、设备介绍 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 2月 8
低压配电 | 2次/年 | 1、供电逻辑； 2、设备介绍； 3、日常巡检注意事项； 4、维护标准 | bar: 3月 12; 9月 38
电力电容器 | 1次/年 | 1、设备介绍； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 4月 17
不间断电源（UPS） | 2次/年 | 1、设备介绍； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 5月 21; 11月 47
强电间EPS | 1次/年 | 1、设备介绍； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 6月 25
发电机组 | 1次/年 | 1、设备介绍； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准 | bar: 7月 30
防雷与接地系统 | 1次/年 | 强调接地系统重要性，维护标准介绍 | bar: 8月 34
能源管理 | 1次/年 | 1、要求能源管理全员参与； 2、提高全员节能降耗的意识； 3、节能技术应用 | bar: 9月 40
应急电源EPS | 1次/年 | 1、设备介绍及操作； 2、日常巡检注意事项； 3、维护标准
电力监控系统 | 1次/年 | 1、掌握监控系统基本操作及应用； 2、掌握监控系统报表查询及导出； 3、学会监控系统报警信息的筛选；
工作流程培训 | 1次/年 | 1、完全掌握工作流程工作； 2、掌握日常工单正确填写； 3、各类报表正确填写及录入； | bar: 10月 43

## 强电专业演练计划
2019年A-1数据中心应急演练计划
演练科目 | 周期 | 参演人员范围 | 1月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
双路市电停电应急演练 | 2次/月 | 全体 | bar: 1月 1; 1月 3; 2月 6; 2月 8; 3月 10; 3月 12; 4月 15; 4月 17; 5月 19; 5月 21; 6月 23; 6月 25; 7月 28; 7月 30; 8月 32; 8月 34; 9月 36; 9月 38; 10月 41; 10月 43; 11月 45; 11月 47; 12月 49; 12月 51
单路市电停电应急演练 | 2次/月 | 全体 | bar: 1月 2; 1月 4; 2月 7; 2月 9; 3月 11; 3月 13; 4月 16; 4月 18; 5月 20; 5月 22; 6月 24; 6月 26; 7月 29; 7月 31; 8月 33; 8月 35; 9月 37; 9月 39; 10月 42; 10月 44; 11月 46; 11月 48; 12月 50; 12月 52
单台发电机启动失败应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 1; 2月 6; 3月 10; 4月 15; 5月 19; 6月 23; 7月 28; 8月 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
UPS故障报警应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 2; 2月 7; 3月 11; 4月 16; 5月 20; 6月 24; 7月 29; 8月 33; 9月 37; 10月 42; 11月 46; 12月 50
低压配电控制电路失灵应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 3; 2月 8; 3月 12; 4月 17; 5月 21; 6月 25; 7月 30; 8月 34; 9月 38; 10月 43; 11月 47; 12月 51
ATS无法自动切换应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 4; 2月 9; 3月 13; 4月 18; 5月 22; 6月 26; 7月 31; 8月 35; 9月 39; 10月 44; 11月 48; 12月 52
UPS蓄电池故障更换应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 1; 2月 6; 3月 10; 4月 15; 5月 19; 6月 23; 7月 28; 8月 32; 9月 36; 10月 41; 11月 45; 12月 49
抽屉开关故障应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 2; 2月 7; 3月 11; 4月 16; 5月 20; 6月 24; 7月 29; 8月 33; 9月 37; 10月 42; 11月 46; 12月 50
机柜掉电应急演练 | 1次/月 | 当班、强电组 | bar: 1月 3; 2月 8; 3月 12; 4月 17; 5月 21; 6月 25; 7月 30; 8月 34; 9月 38; 10月 43; 11月 47; 12月 51
变压器故障应急演练 | 4次/年 | 当班、强电组 | bar: 1月 4; 4月 18; 7月 31; 10月 44